| Номер на плане | Название электроприемника участка цеха | Кол- во | Суммарная мощность электроустановки PН, кВт | Uном, В | cosφ | η | Iном/Iрасч, А | Iдл.доп, А | Тип кабеля | Наружный диаметр кабеля, Dк мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гальваническое отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Стойка с выпрямителями | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ванна промывочная: горячая вода | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ванна промывочная: холодная вода | 5 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1, 8.2 | Сушильный шкаф | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РП 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Участок механообработки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1-10.3 | Шлифовальные станки | 3 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 – 9.2 | Ванна обезжирирования | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РП 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

Таблица 1 – Данные электроприемников

Таблица 2

| Исходные данные | Расчетные величины | Эффективное число ЭП nэ=((Рн)2/(n | Коэффициент расчетной нагрузки Кр | Расчетная мощность | Расчетный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию технологов | по справочным данным | КиРн | КиРнtg( | n |  |  | активная, кВт Рр=Кр(КсРн | реактивная, квар** Qp=1,1(КсРнtg( при nэ(10; Qp=(КсРрtg( при nэ>10 | полная, кВ(А |  |
| Поз. номер | Наименование ЭП | Количество ЭП, шт. n | Номинальная (установленная) мощность, кВт | коэффициент использования Ки | коэффициент реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одного ЭП рн | общая Рн=nрн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cоs φ | tg φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| РП 1 |
| 3,6 | Конвейер ленточный | 2 | 5,5 | 11 | 0,6 | 0,7 | 1,02 | 6,60 | 6,73 | 60,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грохот вибрационный | 1 | 11 | 11 | 1 | 0,9 | 0,43 | 11,00 | 4,73 | 121,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Питатель вибрационный | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 3,30 | 2,48 | 30,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Металлодетектор | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,16 | 0,12 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Железоотделитель ПЭ - 65 | 1 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 1,52 | 1,14 | 3,61 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по ЩР1 | 6 | 24,10 | 29,60 | 0,8 | 0,79 | 0,76 | 22,58 | 15,20 | 215,40 | 4 | 0,97 | 21,90 | 16,72 | 27,55 | 41,9122 |
| РП 2 |
| 7 | Конвейер ленточный | 1 | 2,20 | 2,20 | 0,60 | 0,70 | 1,02 | 1,32 | 1,35 | 4,84 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Конвейер ленточный | 1 | 5,50 | 5,50 | 0,60 | 0,70 | 1,02 | 3,30 | 3,37 | 30,25 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Конвейерные весы | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 0,90 | 0,43 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по ЩР2 | 3 | 7,80 | 7,80 | 0,60 | 0,75 | 1,01 | 4,68 | 4,74 | 35,10 | 2 | 1,14 | 5,34 | 5,21 | 7,46 | 11,35 |

Таблица  3  – Кабельно-трубный журнал

| Обозначение кабеля провода | Трасса | Проход через | Кабель, провод | Кабель, провод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец № на плане | трубу | по проекту | проложен |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту, мм | Длина, м | Марка | Кол-во, число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол-во, число и сечение жил | Длина, м |
| От ТП |  |  |  |
| Н2 | КТП | Щековая дробилка | ГОСТ 10704-91 | 24х2,5 | 7 | ВВГнг | 4х16 | 7 |  |  |  |
| Н11 | КТП | ЩР1 | ГОСТ 10704-91 | 24х2,5 | 4 | ВВГнг | 5х10 | 4 |  |  |  |
| Н3 | ЩР1 | Конвейер ленточный | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 21 | ВВГнг | 4х1,5 | 21 |  |  |  |
| Н6 | ЩР1 | Конвейер ленточный | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 6 | ВВГнг | 4х1,5 | 6 |  |  |  |
| Н4 | ЩР1 | Грохот вибрационный | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 27 | ВВГнг | 4х2,5 | 27 |  |  |  |
| Н1 | ЩР1 | Питатель вибрационный | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 2 | ВВГнг | 4х1,5 | 2 |  |  |  |
| Н3.1 | ЩР1 | Металлодетектор | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 8 | ВВГнг | 5х1,5 | 8 |  |  |  |
| Н3.2 | ЩР1 | Железоотделитель ПЭ - 65 | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 16 | ВВГнг | 5х1,5 | 16 |  |  |  |
| НГ1 | ЩР1 | Кран | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 3 | ВВГнг | 4х1,5 | 3 |  |  |  |
| Н9 | ЩР1 | Щит освещения | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 31 | ВВГнг | 4х1,5 | 31 |  |  |  |
| Н13 | ЩР1 | Конденсаторная установка 1 | ГОСТ 10704-91 | 20х2,5 | 1 | ВВГнг | 5х6 | 1 |  |  |  |
| Н5 | КТП | Конусная дробилка КСД-900 | ГОСТ 10704-91 | 24х2,5 | 30 | ВВГнг | 4х35 | 30 |  |  |  |
| Н12 | КТП | ЩР2 | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 25 | ВВГнг | 5х2,5 | 25 |  |  |  |
| Н7 | ЩР2 | Конвейер ленточный | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 7 | ВВГнг | 4х1,5 | 7 |  |  |  |
| Н8 | ЩР2 | Конвейер ленточный | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 3 | ВВГнг | 4х1,5 | 3 |  |  |  |
| Н8.1 | ЩР2 | Конвейерные весы | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 6 | ВВГнг | 5х1,5 | 6 |  |  |  |
| НГ2 | ЩР2 | Кран | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 24 | ВВГнг | 4х1,5 | 24 |  |  |  |
| Н10 | ЩР2 | Щит аварийного освещения | ГОСТ 10704-91 | 16х1,6 | 30 | ВВГнг | 4х1,5 | 30 |  |  |  |
| Н14 | ЩР2 | Конденсаторная установка 2 | ГОСТ 10704-91 | 20х2,5 | 1 | ВВГнг | 5х6 | 1 |  |  |  |