Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПМ .04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 04.01Эксплуатация зданий

Учебно-методическое пособие по выполнению

Практических работ

для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г. Екатеринбург, 2015 г.

Задания для практических  работ разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовой подготовки, программы междисциплинарного курса «Эксплуатация зданий»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией технологии строительства Председатель комиссии ______________ Н.Н. Гараева от «30» мая 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» __________ В.И. Овсянников «30» мая 2015 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Гараева Н.Н., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно- экономический техникум».

Выпускник в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Должен освоить  основной  вид профессиональной деятельности (ВПД):

Организация видов деятельности при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

иметь практический опыт:

по участию в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

по организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;

по выполнению мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

по осуществлению мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции зданий и сооружений.

уметь:

выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

вести журналы наблюдений;

работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

определять сроки службы элементов здания;

применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;

заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

составлять графики проведения ремонтных работ;

проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

проводить работы текущего и капитального ремонта;

выполнять обмерные работы;

оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий

знать:

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;

конструктивные элементы зданий;

группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

требования нормативной документации;

систему технического осмотра жилых зданий;

техническое обслуживание жилых домов;

организацию и планирование текущего ремонта;

организацию технического обслуживания зданий,

планируемых на капитальный ремонт;

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

порядок приемки здания в эксплуатацию;

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей

конструкций;

виды инженерных сетей и оборудования зданий;

электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;

методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;

параметры испытаний различных систем;

методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

основные методы оценки технического состояния зданий;

основные способы усиления конструкций зданий;

объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;

проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;

методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей,

инженерного и электросилового оборудования зданий.

Цель настоящего пособия - помочь студенту освоить материал по  теме 04.01.01 Техническая эксплуатация зданий и сооружений .

Перед выполнением практических работ необходимо изучить теоритический материал, нормативную литературу.  Практические работы выполняются на листах  формата  А4 в соответствии с вариантом задания.

Выполненные работы вкладываются в отчет, который оформляется в следующей последовательности:

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Исходные данные

4. Практические работы

5. Список используемой литературы

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается ответить на вопросы к практической работе и подготовиться к защите. В таблице 1 приведены критерии оценки, по которым оценивается работа.

Таблица 1- Критерии оценки

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| отлично | Работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, без ошибок. При выполнении работы студент проявил самостоятельность и творческий подход . При ответе на вопросы студент демонстрирует знание материала, свободно владеет профессиональными терминами. |
| хорошо | Работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, с 1 ошибкой в расчетах. При ответе на вопросы студент демонстрирует знание материала, владеет профессиональными терминами. |
| удовлетворительно | Работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, с 2 ошибками в расчетах. Ответы на вопросы неточные. Студент не владеет профессиональными терминами. |
| неудовлетворительно | Работа выполнена не в полном объеме, не соответствует заданию, с 3 и более ошибками в расчетах. Ответы на вопросы неточные. Студент не владеет профессиональными терминами. |

Практическое  занятие 1. Определение срока службы зданий Тема:  «Срок службы зданий»

2  Цель работы: Уметь определять сроки службы конструктивных элементов и зданий .

3  Применяемая  литература: ГОСТ 21.501-93

4  Задание:

По индивидуальным заданиям (паспорт на здание)

- Определить группу капитальности здания по конструктивным особенностям

- Определить срок службы конструктивных элементов здания

- Определить физический износ конструктивного элемента по сроку службы.

- Запланировать ремонтные работы.

5. Ход работы (методика выполнения работы)

1) Ознакомиться с паспортом на здание

2) По таблице 1.1 настоящего пособия определить группу капитальности.

3) По таблице 1.2 определить срок службы конструктивного элемента.

4)  Определить физический износ по сроку службы

Ф = Тф / Тн 100 %,

Где  Ф- размер физического износа, %,

Тф, Тн - фактический и нормативный сроки службы.

- При условии, что физический износ конструктивного элемента составляет более 40%, необходимо вынести рекомендации по ремонту.

- По результатам работы заполнить таблицу 1.3

##### Таблица 1.1-Капитальность, общий срок службы

| ##### Группа зданий | ##### Общий срок службы зданий, годы |
| --- | --- |
| ##### А. Жилые здания |
| I. Каменные особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные; стены каменные (при толщине 3 кирпича) и крупноблочные; перекрытия железобетонные | 150 |
| II. Каменные обыкновенные: фундаменты каменные (кирпичные при толщине стены 2-2,5 кирпича), крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные, смешанные и каменные своды по металлическим балкам | 125 |
| III. Каменные облегченные: фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной, кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника; перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам | 100 |
| IV. Деревянные рубленые и брусчатые, смешанные и сырцовые: фундаменты ленточные бутовые; стены рубленые, брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные | 50 |

##### Таблица 1.2- Срок службы конструктивных элементов, инженерного оборудования и отделочных материалов жилых домов

| ##### Конструктивные элементы, инженерное оборудование, отделочные материалы | ##### Сроки службы (ППР) | ##### Минимальная продолжительность эксплуатации [ВСН 58-88(р)] |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 2 | ##### 3 |
| ##### Фундаменты: |  |  |
| ленточные бутовые на сложном или цементном растворе, бетонные и железобетонные | 150 | 50 |
| то же, на известковом растворе | 50 | 50 |
| бутовые или бетонные столбы | 30 | 40 |
| деревянные стулья | 10 | 15 |
| ##### Стены: |  |  |
| Особо капитальные каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе | 150 | 50 |
| каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича), крупноблочные и крупнопанельные | 125 | 40 |
| каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 100 | 30 |
| деревянные рубленые и брусчатые, сырцовые | 50 | 30 |
| деревянные сборно-щитовые, каркасные, глинобитные и саманные | 30 | 30 |
| каркасно-камышитовые и прочие облегченные | 15 | 15 |
| ##### Перекрытия: |  |  |
| железобетонные сборные и монолитные | 150 | 80 |
| с кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам | 125 | 80 |
| деревянные по металлическим балкам | 80 | 80 |
| то же, по деревянным балкам | 60 | 60 |
| ##### Полы: |  |  |
| паркетные буковые типа «специаль» по дощатому основанию | 50 | 40 |
| паркетные дубовые, щитовые по дощатому основанию | 80 | 60 |
| дощатые | 40 | 30 |
| из линолеума | 20 | 10…20 |
| из поливинилхлоридных плиток | 25 | 10 |
| из керамической плитки по бетонному основанию | 80 | 60 |
| цементные с мраморной крошкой | 40 | 40 |
| то же, зажелезненные | 30 | - |
| мастичные на поливинилцементной мастике | 30 | 30 |
| ##### Лестницы: |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| площадки железобетонные, ступени плитные каменные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите | 100 | 60 |
| накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | 50 | 40 |
| деревянные | 15 | 20 |
| ##### Крыши (несущие элементы): |  |  |
| из сборных железобетонных настилов | 150 | 80 |
| стропила и обрешетка из сборных железобетонных элементов | 150 | 80 |
| то же, из дерева | 50 | 50 |
| ##### Кровли: |  |  |
| из керамической первосортной черепицы | 80 | 60 |
| из асбестоцементных плит и волокнистого асбошифера | 30 | 30 |
| из черной листовой стали | 15 | 10 |
| из оцинкованной листовой стали | 25 | 15 |
| из рулонных материалов (два-три слоя рубероида и один слой пергамина) | 12…8 | 10 |
| из асфальтобитумных мастик по бетонному основанию | 10 | - |
| из асфальтовых мастик | 8 | - |
| окраска и промазка | 3…5 | - |
| ##### Перегородки: |  |  |
| гипсовые, гипсоволокнистые в жилых комнатах | 60 | 60 |
| деревянные, оштукатуренные или обитые сухой штукатуркой в жилых комнатах | 40 | 30 |
| шлакобетонные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные в санузлах и на кухнях | 75 | 75 |
| деревянные, оштукатуренные в санузлах и на кухнях | 30 | - |
| ##### Окна и двери: |  |  |
| переплеты и дверные полотна с коробками в наружных стенах | 50 | 40 |
| внутриквартирные двери | 50 | 50 |
| ##### Штукатурка: |  |  |
| мокрая на бетонных и кирпичных стенах жилых комнат | 60 | 60 |
| то же, на деревянных стенах и перегородках жилых комнат | 40 | 40 |
| то же, на деревянных стенах санузлов | 25 | - |
| то же, на стенах лестничных клеток, вестибюлей и других мест общего пользования | 40 | - |
| сухая на бетонных и кирпичных стенах жилых комнат | 30 | - |
| то же, на стенах лестничных клеток | 20 | - |
| 1 | 2 | 3 |
| ##### Окраска: |  |  |
| клеевая на стенах жилых комнат | 5 | 4 |
| то же, на стенах мест общего пользования | 3 | - |
| масляная на столярных изделиях и стенах жилых комнат | 8 | 8 |
| то же, на стенах лестничных клеток, санузлов и кухонь | 5 | - |
| то же, на попах кухонь, коридоров, санузлов | 3 | - |
| то же, на дощатых полах жилых комнат | 5 | 5 |
| ##### Обои на стенах жилых комнат: |  |  |
| простые | 5 | 4 |
| улучшенного качества | 8 | 5 |
| ##### Центральное отопление: |  |  |
| нагревательные приборы - радиаторы чугунные (стальные) | 40 | 40(30) |
| трубопроводы | 30 | 30 |
| котлы чугунные | 25 | 25 |
| котлы стальные | 20 | 20 |
| насосы, вентиляторы и электродвигатели | 10 | - |
| изоляция трубопроводов | 10 | - |
| обмуровка котлов (кирпичная) | 5 | 6 |
| борова и дымоходы | 10 | 15 |
| ##### Горячее водоснабжение: |  |  |
| трубопроводы из черных труб (оцинкованных) | 10 | 10(20) |
| изоляция трубопроводов | 10 | 10 |
| ##### Вентиляция: |  |  |
| шахты и короба на чердаке | 30 | 40 |
| ##### приставные вентиляционные вытяжные каналы из шлакогипсовых плит внутри |  |  |
| помещений | 30 | 30 |
| то же, из шлакобетонных плит в санузлах | 30 | 30 |
| ##### Водоснабжение и канализация: |  |  |
| трубопроводы газовые черные | 15 | 15 |
| то же, оцинкованные | 30 | 30 |
| трубопроводы чугунные | 40 | 40 |
| водоразборные краны, краны-смесители, приборы фаянсовые | 15 | 10 |
| ванны и раковины чугунные эмалированные | 30…40 | 25…40 |
| ##### Электропроводка: |  |  |
| открытая | 20 | 25 |
| скрытая | 30 | 40 |
| ##### Газоснабжение: |  |  |
| внутренняя и дворовая сеть | 20 | 20 |
| плиты | 20 | 20 |
| водонагревательные колонки | 10 | 10 |
| ##### Лифты: |  |  |
| моторы, лебедки, тросы | 15 | - |
| кабины | 30 | - |
| ##### Отделочные материалы фасадов зданий: |  |  |
| штукатурка на кирпичном основании | 30 | 30 |
| то же, на деревянном основании | 20 | 20 |
| терразитовая штукатурка с мраморной крошкой | 50 | 50 |
| облицовочные керамические плитки | 75 | - |
| облицовочный естественный камень | 150 | 80 |
| ##### Окрасочные материалы: |  |  |
| перхлорвиниловые и поливинилацетатные по штукатурке | 6 | 6 |
| силикатные составы | 5 | 6 |
| масляные по дереву | 6 | 4 |
| известковые | 3 | 3 |
| ##### Водосточные трубы из стали: |  |  |
| оцинкованной | 8 | 8 |
| черной | 6 | 6 |
| водостоки из труб чугунных (стальных) | - | 40(20) |
| ##### Несущие балки-консоли балконов: |  |  |
| железобетонные (и плиты перекрытий) | 100…150 | 80 |
| ##### металлические с заполнением: |  |  |
| бетонным |  | 60 |
| дощатым | 50…75 | 30 |
| деревянные с дощатым заполнением | 40 | - |
| ограждения балконов, лоджий: | 15…20 |  |
| металлические | 40 | 40 |
| деревянные | 10 | 10 |
| полы цементные или плиточные | 15 | 20 |
| ##### Мусоропроводы: |  |  |
| загрузочные устройства | - | 10 |
| мусоросборная камера, вентиляция | - | 30 |
| ствол | - | 60 |
| ##### Элементы благоустройства участков: |  |  |
| асфальтовые покрытия: |  |  |
| дорог | 20 | 10 |
| тротуаров | 15 | 10 |
| ##### отмостка вокруг здания: |  |  |
| каменная | 10 | - |
| асфальтовая | 15 | 10 |
| дорожное замощение | 15...20 | - |
| садовые дорожки и детские площадки | 15 | 5 |

Таблица 1. 3-Определение сроков службы конструктивных элементов

| № п/п | Конструктивный элемент | Тн, лет | Тф, лет | Ф, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Практическое занятие 2. Определение капитальности зданий.

Включение строений в реестр объектов недвижимости регулируется действующим законодательством, а именно, статьями №130 и 131 ГК РФ. Так, в них указываются критерии, согласно которым определяется суть понятия «недвижимость», а также ее основные характеристики. Также в Гражданском Кодексе поясняется порядок регистрации недвижимости.

Определение капитальности объекта – надежный способ установить, отвечает ли строение критериям, установленным для объектов недвижимости. Экспертиза капитальности строения проводится в соответствии с нормами, указанными в Градостроительном кодексе Российской Федерации. При этом регистрация объекта недвижимости возможна только в том случае, если она возведена в соответствии с определенными правилами.

Согласно статье №222 ГК РФ можно выделить несколько правил возведения постройки. Так, объект должен иметь надежную связь с грунтом. Также важным правилом является наличие всех соответствующих разрешений. Кроме того, строение должно иметь капитальный характер.

В связи с возникновением большого количества споров относительно того, можно ли отнести строение к недвижимости, арбитражные суды выделяют следующие критерии, которые необходимо учитывать в совокупности:

- Наличие заглубленного фундамента (глубина заложения фундамента в данном вопросе не так принципиальна);

- Капитальный характер строения (кирпичные стены, монолитные железобетонные конструкции и т.п.);

- Подводка инженерных коммуникаций, требующая проведения земляных и строительно-монтажных работ;

- Невозможность перемещения без нанесения несоразмерного ущерба назначению;

Для того чтобы доказать капитальность объекта недвижимости в суде, используются результаты независимой экспертизы. Она призвана выявить, соответствует ли постройка критериям, которые включает в себя Градостроительный кодекс.

#### Юридическое подтверждение факта принадлежности к объектам недвижимости

Согласно законодательству РФ недвижимость определяется с учетом не только физических характеристик, но и юридических. Так, обязательным условием, на основе которого арбитражный суд может вынести положительный вердикт и признать постройку объектом недвижимости, является наличие пакета документов, в том числе и технический паспорт. Их полный список определяет градостроительный кодекс РФ. Также каждый недвижимый объект должен быть возведен на участке, специально отведенном для этой цели.

В сентябре 2006 года в ГК РФ были внесены изменения. Учитывая этот факт, специалист, которым проводится экспертиза капитальности строения, при составлении отчета также должен принимать во внимание дату возведения постройки.

#### Особенности экспертизы капитальности строения

В ходе проведения многочисленных экспертиз капитальности зданий мы сталкивались с некоторыми тонкостями, о которых считаем необходимым рассказать:

- Хотя термин «капитальное здание» активно используется в судебной практике, в строительной нормативно-технической документации он чётко не определён.  Существует другое понятие - группы капитальности зданий. Принадлежность к той или иной группе капитальности зависит от типа конструкций здания. И данное понятие к вопросу об отнесении здания к объектам недвижимости по сути никакого отношения не имеет.

- Глубина заложения фундамента не играет решающей роли. Фундамент строения может быть заглублен на 0,4 м или на 1,8м. В обоих случаях можно говорить о том, что здание является «капитальным», и значит, является объектом недвижимости.

- Металлические ангары и павильоны - отдельная тема. Любопытно, что ангар площадью около 2000 м2 запросто может не относится к объектам недвижимости. Это справедливо, если он состоит из лёгких металлоконструкций, и может быть разобран, перенесён в другое место и заново собран без потери своих свойств и качеств.

- Бетонное основание не всегда является фундаментом. Оно может служить просто выравнивающим основанием для того же сборного ангара или павильона.

- Наличие подключения к электрическим сетям ещё не является основанием для признания объекта «капитальным». Здесь рассматривается наличие или отсутствие подключений к сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения и центрального отопления. Как правило, такие подключения требуют проходки траншей и монтажа трубопроводов, а также получения технических условий на эти подключения. И потому их наличие свидетельствует о «капитальности» объекта.

Это далеко не все особенности, с которыми приходится иметь дело. Поэтому, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью не просто к квалифицированным специалистам, а именно к тем, которые имеют богатый опыт в проведении экспертиз по определению капитальности объектов с целью признания (не признания) их объектами недвижимости.

Практическое занятие 3.Расчет диспетчерских служб

Цель занятия: выполнение расчета аварийной диспетчерской службы по составу и численности работников.

Содержание занятия:

1. Перед занятием студентам необходимо самостоятельно изучить материал по теме практического занятия (опорный конспект).

2. Особое внимание необходимо уделить зависимости показателей работы диспетчерских служб от их характеристик.

3. Задание: на основании исходных данных, предложенных преподавателем, выполнить расчет численности рабочих дежурной ремонтной (аварийной) и диспетчерской служб, руководствуясь сборником «Нормативы численности работников дежурной ремонтной (аварийной) службы жилищного хозяйства» (Ч. I «Нормативы численности инженерно-технических работников и служащих», сборником «Нормативы численности работников ремонтной (аварийной) службы жилищного хозяйства». г., № 454 (М.: ЦНИИС МЖКХ РСФСР, 1984).

Пример:

Организация относится к 11 группе по оплате труда;

Обслуживаемая жилая площадь (По) -1000 тыс.кв.м.;

Плановая численность рабочих в службе (Ро) -40чел.;

Количество выполняемых заявок за предыдущий год (Зо) -3000заявок;

Средний уровень оснащенности жилищного фонда инженерным оборудованием -92%

Решение:

По таблице 3 устанавливаем расчетные значения факторов. На пересечении горизонтальной и вертикальной граф, определяем численность работников по функции общего и технического руководства - Но=2,90.

По таблице 4 определяем численность работников по функции диспетчерской службы - Нд=4,09.

Общая численность инженерно-технических работников и служащих составит: 2,90 + 4,09 = 6,99, с округлением 7 человек.

По таблице 8 определяем численность рабочих - Нр=21,08.

Полученную нормативную численность умножаем на коэффициент 1,12 по уровню оснащенности инженерным оборудованием (Общая часть, п. 15). Численность рабочих составит:

Нр = 21,08 х 1,12 = 23,60, с округлением 24 человека.

По таблице 1 (Общая часть, п. 7) определяем численность рабочих по профессиям:

| Наименование профессий | % от общей численности рабочих | Численность по профессиям (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Слесарь-сантехник |  |  |
| Электромонтер по ремонту электрооборудования |  |  |
| Электрогазосварщик |  |  |
| Водитель автомобиля |  |  |
| Итого: |  |  |

Определение численности работников для организаций I и III групп по оплате труда производится по аналогии с приведенным примером расчета.

Вариант 1

Расчет численности работников для организаций II группы по оплате труда. Исходные данные для расчета:

- обслуживаемая жилая площадь (По) - 960 тыс. кв. м;

- плановая численность рабочих в службе (Ро) - 32 чел.;

- количество выполненных заявок за предыдущий год (Зо) - 5530 заявок;

- средний уровень оснащенности жилищного фонда инженерным оборудованием - 98,4 процента.

Вариант 2

Расчет численности работников для организаций II группы по оплате труда. Исходные данные для расчета:

- обслуживаемая жилая площадь (По) - 860 тыс. кв. м;

- плановая численность рабочих в службе (Ро) - 30 чел.;

- количество выполненных заявок за предыдущий год (Зо) - 3530

заявок;

- средний уровень оснащенности жилищного фонда инженерным

оборудованием - 78,4%.

Условные обозначения:

Но - норматив численности по функции "Общее и техническое руководство"

Нд - норматив численности по функции "Диспетчерская служба"

Нр - норматив численности по функции "Ремонтное обслуживание"

По - обслуживаемая жилая площадь (тыс. кв. м)

Ро - общее количество рабочих в службе (чел.)

Зо - общее количество заявок за предыдущий год.

Практическое занятие 4.

Заполнение документации  на прием зданий в эксплуатацию (рабочая комиссия)

Цель занятия: ознакомление с перечнем законодательных, нормативных, деловых документов и правилами ведения документооборота при сопровождении работ по капремонту.

Содержание занятия:

1. Во время занятия рассматривается тема основных видов документов, оформляемых при сопровождении работ по капремонту.

2. Особое внимание уделяется соответствию документов основам законодательства и вопросам документооборота

3. Задание: на основании технического паспорта здания, выданного преподавателем, составить акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту, руководствуясь ВСН-61-89(Р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Бланк акта прилагается.

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г._____________ "____"_____________20___г.

Рабочая комиссия, назначенная _________________________________

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от "_____ " ______________________ 20____ г. N ______

в составе: председателя - представителя заказчика (застройщика) ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика _____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций _______________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора _________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора __________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам

производственного назначения _______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов __________

(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации и других заинтересованных органов надзора и организаций ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком____________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

_________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим _________________________________________________

(виды работ)

и его субподрядными организациями__________________________

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими ___________________________________________

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями_______________________________________

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту____________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена__________________

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"______"____________________19____г. №________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________;

(месяц и год)

окончание работ _________________________;

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ______________________________________________________________

(перечень документов)

в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:_______________

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:__________________

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

по проекту ________________________ единиц;

фактически ________________________ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ____________

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении … к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ __________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _____________ тыс.руб.

Решение рабочей комиссии ___________________________________

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления

Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии ___________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии:________________________

(подписи)

| Сдали: представители генерального подрядчика и субподрядных организаций: _________________________ (подписи) |  | Приняли: представители заказчика (застройщика): _________________________ (подписи) |
| --- | --- | --- |

Выполнение задания:

Применяя теоретические знания и используя информацию технического паспорта, необходимо заполнить бланк акта приемки в соответствии с содержанием каждого пункта. (фамилии должностных лиц – вымышленные).

Практическое занятие 5.Заполнение документации  на прием зданий в эксплуатацию после капитального ремонта.

Капитально отремонтированные жилые и общественные здания предъявляются к приемке в эксплуатацию только после окончания всех работ, предусмотренных утвержденным проектом и сметами по ремонту здания в целом или отдельных его очередей, а также работ по благоустройству участка и присоединению всех внутренних коммуникаций к действующим наружным сетям.

Приемка работ с недоделками или гарантийными письмами об окончании недоделок не допускается.

7.2. Приемка в эксплуатацию капитально отремонтированных жилых и общественных зданий при стоимости ремонтных работ одного здания свыше 10 тыс. руб., независимо от ведомственной принадлежности, производится Государственными приемочными комиссиями, назначенными исполкомами областных (городских) Советов депутатов трудящихся или соответствующими областными управлениями ведомств в составе представителей: исполкомов областного (городского) Совета (председатель) управления, заказчика, на которого возлагается эксплуатация здания, генерального подрядчика, проектной организации, органа Государственного санитарного надзора, органа Государственного пожарного надзора и профсоюзной организации заказчика.

При стоимости ремонтных работ одного здания до 10 тыс. руб. комиссия по приемке дома назначается городским (районным) управлением соответствующего ведомства или горкомхозом.

Представителем комиссии назначается инженер городского (районного) управления соответствующего ведомства или представитель горкомхоза. Остальной состав членов комиссии остается без изменения.

7.3. Приемка капитально отремонтированных зданий производится в соответствии:

а) с настоящими ТУ;

б) с типовым подрядным договором заказчика с подрядчиком;

в) с утвержденными сметами и проектами по ремонту зданий.

7.4. До созыва Государственной приемочной комиссии назначается рабочая комиссия под председательством представителя заказчика, при участии представителей генерального подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации, профсоюзной организации заказчика, органа Государственного санитарного надзора, органа Государственного пожарного надзора, а при необходимости - представителей других заинтересованных организаций.

7.5. Рабочая комиссия создается заказчиком не более чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о готовности к приемке в эксплуатацию капитально отремонтированного жилого или общественного здания, а также о готовности оборудования к комплексному опробованию или приемке в эксплуатацию.

7.6. Рабочие комиссии имеют право:

а) проверять в необходимых случаях скрытые работы и соответствие их представленным генподрядчиком актам;

б) производить при необходимости дополнительные испытания оборудования;

в) проверять в выборочном порядке соответствие данных, изложенных в актах, фактическому состоянию выполненных работ в натуре;

г) требовать от генподрядчика и его субподрядных организаций необходимого количества инженерно-технических работников, рабочих, материалов, приспособлений и оборудования для проведения дополнительного опробования и испытания установленного оборудования и выполненных конструкций.

7.7. Рабочая комиссия обязана:

а) установить соответствие выполненных работ утвержденному проекту и сметам, договору и дополнительным к нему соглашениям;

б) выявить совместно с подрядчиком все недоделки и дефекты и установить сроки их выполнения;

в) проверить устранение отмеченных недоделок и дефектов и установить готовность предъявленных к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией законченных ремонтом зданий;

г) дать оценку качества выполненных ремонтно-строительных и монтажных работ законченного капитальным ремонтом жилого или общественного здания.

7.8. Генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии следующие документы:

а) список организаций, участвовавших в капитальном ремонте здания, с указанием выполненных ими работ и инженерно-технических работников, ответственных за каждый вид работ;

б) комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт объекта, предъявляемого к приемке в эксплуатацию, с надписью ответственных за ремонт лиц о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или с внесенными в них изменениями, если последние имели место в процессе капитального ремонта здания;

в) акты промежуточной приемки ответственных конструкций, указанных в соответствующих главах настоящих Технических указаний, а также акты на все работы, скрываемые последующими работами и конструкциями (скрытые работы);

г) акты гидравлического испытания и приемки систем внутреннего водопровода, канализации, горячего водоснабжения, газоснабжения, центрального отопления и котлов, приемки наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, а также в необходимых случаях актов промежуточных испытаний установленного оборудования;

д) акты приемки систем противопожарного оборудования;

е) акты приемки систем вентиляции;

ж) акты приемки внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

з) акты приемки устройств по телефонизации, радиофикации и другим слаботочным устройствам;

и) журналы производства работ.

7.9. Вся документация после окончания работы рабочей комиссии передается застройщику (заказчику).

7.10. Оценка рабочей комиссией качественного выполнения ремонтно-строительных и монтажных работ законченного капитальным ремонтом здания производится по результатам оценки конструктивных элементов или отдельных видов работ (п. п. 6.3 - 6.8), образующих это здание или сооружение, в следующем порядке.

Рабочая комиссия:

а) производит проверку качества выполненных работ в соответствии с требованиями настоящих ТУ (общие положения, разделы 6, 7);

б) устанавливает перечень наиболее ответственных (важных) конструктивных элементов или видов работ, от которых зависят прочность и устойчивость здания и бесперебойная работа его в процессе эксплуатации.

Для капитального ремонта жилых и общественных зданий такими видами работ должны являться: усиление или перекладка фундаментов и стен, замена или устройство вновь перекрытия, лестниц, крыши, отделочные работы (фасады и внутренняя отделка), кровельные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, а для крупнопанельных зданий - также антикоррозионная защита закладных стальных деталей, герметизация и замоноличивание стыков панелей наружных стен.

Для зданий и сооружений, возводимых в районах с особыми природными условиями (сейсмических, с просадочными и вечномерзлыми грунтами и др.), наиболее ответственные виды работ должны быть установлены в проектах (рабочих чертежах);

в) устанавливает оценку качества выполненных строительно-монтажных работ по средневзвешенной оценке всех конструктивных элементов и видов работ для законченного капитальным ремонтом здания или сооружения, руководствуясь оценками качества этих конструктивных элементов и видов работ, настоящими Техническими указаниями (п. п. 6.3 - 6.8), а также качеством примененных материалов, изделий, деталей и элементов конструкций в соответствии с ГОСТом и техническими условиями.

Примечание. Оценка качества выполнения ремонтно-строительных и монтажных работ отдельного здания или сооружения не должна быть выше минимальной оценки наиболее ответственного (важного) конструктивного элемента или вида работ, установленных в указанном перечне в соответствии с п. 6.8 настоящих Указаний.

7.11. Окончательная оценка качества выполненного капитального ремонта (реконструкции) жилого или общественного здания производится Государственной приемочной комиссией.

7.12. Для работы Государственной приемочной комиссии заказчик должен подготовить следующие документы:

а) сметы, проекты, договор и дополнительные соглашения (если они имели место) на производство работ, с отметкой в смете о фактически выполненных работах в соответствии с предъявленными и принятыми банком к оплате актами на выполненные работы;

б) справки за подписями руководителя и главного бухгалтера организации, выполнявшей работы, о получении из банка суммы за выполненные работы, с приложением копий актов приемки работ;

в) акты на приемку работ по устройству вновь или капитальному ремонту системы центрального отопления, водопровода, канализации, газооборудования, электросиловых и осветительных сетей, выполненных специализированными организациями;

г) акты на скрытые, а также дополнительные работы;

д) паспорт на окраску фасада (если таковая производилась), утвержденный городским (районным) архитектором или согласованный с ним.

7.13. Приемка законченных работ по ремонту зданий начинается с изучения технической документации на все работы, предъявляемые к сдаче, с изучения актов приемки скрытых работ, актов приемки работ по ремонту или устройству вновь санитарно-технического или специальных видов оборудования и журналов производства работ. После ознакомления с документацией Государственная комиссия производит осмотр выполненных работ в натуре и при необходимости производит вскрытие конструкций. В результате изучения представленной документации и осмотра капитально отремонтированного здания в натуре устанавливается качественная оценка выполненных работ.

7.14. При приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий особое внимание комиссия должна обращать на следующее:

а) достаточную прочность и жесткость замененных конструктивных элементов;

б) достаточную звукоизоляцию помещений от воздушного и ударного шума;

в) надежную защиту от домовых грибков и жуков-точильщиков оставшейся в конструкциях древесины (или вновь уложенной);

г) надежную защиту здания и его отдельных частей и конструкций от попадания атмосферной, грунтовой и хозяйственной влаги;

д) эффективную работу установленного инженерного оборудования здания;

е) эффективную работу наружных сетей (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации), обеспечивающих надежную работу внутренних устройств принимаемого объекта;

ж) полное окончание работ по благоустройству и озеленению участка, обеспечивающее надежный отвод поверхностных вод от здания и защиту подвальных помещений от проникновения туда влаги.

7.15. Оценка качества капитального ремонта (реконструкции) здания или отдельной очереди его производится Государственной приемочной комиссией в следующем порядке:

а) производится проверка качества в соответствии с настоящими ТУ;

б) устанавливается оценка качества выполнения ремонтно-строительных и монтажных работ в жилом или общественном здании по средневзвешенной оценке всех конструктивных элементов, видов работ и инженерного оборудования.

Примечания: 1. Государственная приемочная комиссия проверяет, в случае необходимости, правильность оценки качества ремонтно-строительных и монтажных работ отдельных зданий и сооружений, произведенной рабочей комиссией, и может при надлежащем обосновании изменить оценку.

2. Оценка качества выполненного капитального ремонта (реконструкции) здания не должна быть выше минимальной оценки наиболее ответственного (важного) конструктивного элемента или части здания, включенных в перечень работ.

3. Государственная приемочная комиссия при определении качества руководствуется также требованиями технической эстетики в результате внешнего осмотра отдельных зданий и сооружений и всего предприятия, отдельной очереди или пускового комплекса.

7.16. Приемка законченных работ оформляется актом, составляемым в трех экземплярах, из которых первый с соответствующими приложениями хранится у заказчика, второй - у подрядной организации и третий - в областном (городском, районном) управлении соответствующего ведомства.

7.17. Вся техническая документация на капитальный ремонт здания в двух экземплярах по заверенному печатью списку должна храниться владельцем здания наравне с денежной документацией в несгораемых шкафах и выдаваться только для служебного пользования под расписку.

7.18. При обнаружении в процессе приемки здания в эксплуатацию серьезных дефектов, недоделок, а также отступлений от сметы и проекта комиссия должна приостановить приемку, установив сроки для устранения де

Практическое занятие 6.  Оценка технического состояния фундаментов

Фундамент представляет собой основу любого строительного объекта. Его основная задача — передача всех нагрузок от несущих конструкций на грунт. Фундамент любого типа должен соответствовать нормативно-техническим требованиям по прочности, долговечности, экономичности и устойчивости.

Независимая экспертиза фундамента проводится:

- при приемке заказа по устройству фундамента, если имеются сомнения в качестве работ

- при покупке земельного участка с существующим фундаментом, на котором планируется возводить дом

- перед проведением реконструкции строения или возведением надстройки

- при возникновении проблем при эксплуатации фундамента или появлении видимых дефектов.

Проводится независимая строительная экспертиза фундамента, в ходе которой проверяется правильная глубина закладки и осадка, соответствие фундамента типу грунта и виду строящегося объекта, соответствие качества бетона и качества армирования.  фундамента под зданием, находящимся в эксплуатации, позволяет выявить скрытые внутренние дефекты и установить причины их появления. Такой анализ обычно проводится неразрушающим методом при помощи ультразвуковых сканеров.

Этапы экспертизы фундамента

На подготовительном этапе изучается документация (инженерно-геологическая, проектная), затем производится наружный осмотр видимых поверхностей фундамента. Строительная экспертиза фундамента состоит в сканировании, отборе проб и лабораторном испытании на прочность.

По результатам экспертизы фундамента составляют пакет документов: дефектную ведомость, заключение об имеющихся деформациях и усадках, описание результатов инструментального обследования и лабораторных исследований, заключение о прочностных характеристиках фундамента, рекомендации по эксплуатации.

Анализ грунта под фундамент

Выполняются следующие работы: отрывка шурфов, бурение скважин для отбора образцов, зондирование грунтов, испытание штампами или прессиометрами, исследование геофизическими методами, лабораторные исследование грунтов и грунтовых вод.

В зависимости от результатов анализа грунта под фундамент определяется его несущая способность. Пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина имеют наименьшее значение. Глина, песчаная глина, глинистый неорганический ил имеет несущую способность около 1 кгс/кв. см. Значение для крупного песка, глинистого или илистого щебня составляет 1,4 кгс/кв. см. Наиболее прочны и устойчивы гравелистый песок, гравий и щебень — более 1,92 кгс/кв. см.

Частые ошибки при проектировании фундамента:

- составление проектной документации без проведения геолого-изыскательских работ, при этом несущая способность грунта устанавливается произвольно

- недостаточная глубина заложения фундамента, выше уровня промерзания грунта

- общий уклон фундамента выше допустимого значения

- некачественная гидроизоляция фундамента, особенно в зданиях, где имеются подвальные помещения.

Признаки износа и ремонт фундаментов

Как показывает анализ фундаментов, основными признаками их износа являются трещины и выпадение отдельных камней, перекосы и вспучивание цоколя, сквозные трещины, развивающиеся от цоколя по всей высоте здания, искривление и осадка стен, вспучивание пола, разрушение стен подвала, развитие деформаций фундамента.

Рекомендуемые ремонтные работы зависят от обнаруженных дефектов и степени повреждения. Они могут заключаться в расшивке и последующей заделке трещин, ремонте надземной цокольной части, восстановлении гидроизоляции, устройстве горизонтальных поясов жесткости, вплоть до подвешивания стен и полной замены фундамента.

- Цель работы: Уметь определять физический износ конструктивных элементов зданий.

- Применяемая литература: ВСН 53-86

- Задание:

По индивидуальным заданиям определить физический износ конструктивного элемента

5. Ход работы (методика выполнения работы)

- Провести визуальное обследование конструктивного элемента

- Зафиксировать обнаруженные повреждения

- Выполнить обмер поврежденных участков

- Данные обследования занести в таблицу 2.1

- Определить физический износ конструктивного элемента по техническому состоянию, применяя формулу

Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, следует определять по формуле

,

где  физический износ конструкции, элемента или системы, %;

физический износ участка конструкции, элемента или системы, определенный по табл.1-71, %;

- размеры (площадь или длина) поврежденного участка, кв.м или м;  размеры всей конструкции, кв.м или м;

n - число поврежденных участков.

Таблица 2.1

|  | Удельный |  |  | Доля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физический |  | физического |  |
|  | вес участка |  | Определение |  |  |
|  |  | износ |  | износа |  |
|  | к общему |  | средневзвешенного |  |  |
| Наименование |  | участков |  | участка в |  |
|  | объему |  | значения |  |  |
| участков |  | элементов, % |  | общем |  |
|  | элемента, % |  | физического износа |  |  |
|  |  |  |  | физическом |  |
|  |  | Ф i | участка, % |  |  |
|  |  |  |  | износе |  |
|  | (Pi/Pk) * 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | элемента, % |  |

Практическое занятие 7.  Оценка технического состояния стен ;

Практическое занятие 8.  Оценка технического состояния перекрытий ;

Цель работы:

-уметь выполнять работы с использованием приборов;

- уметь обеспечивать  безопасность выполнения работ;

- определять по предложенному алгоритмуотклонений стен от вертикали

Техника безопасности:

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов.

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы.

Порядок работы:

Установить теодолит около стены, привести его в рабочее состояние по уровням, зрительную трубу теодолита установить параллельно стене, закрепить винты горизонтальных кругов (лимба и алидады) и освободить винт вертикального круга.

Далее рейку прикладывать к стене у пола и брать отчет по вертикальной нити теодолита по рейке. Затем установить рейку на стену у потолка и вновь взять отсчет по рейке.

Если отсчеты по рейке будут одинаковыми, то стена имеет вертикальное положение, если есть разница в отсчетах, то стена отклонена в ту или другую сторону от вертикали.

Вывод: в результате проведенного обследования стен здания можно сделать вывод

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вопросы для самоконтроля

- Влияние загрязненного воздуха на строительные конструкции.

- Методы защиты металлов от коррозии.

- Причины гниения древесины. Способы защиты древесины от гниения.

- Методы защиты каменных и бетонных конструкций от коррозии.

- Способы защиты фундаментов от увлажнения.

- Мероприятия по усилению оснований.

- Порядок обследования оснований и фундаментов.

- Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения.

- Способы наблюдения за деформациями в стенах зданий.

- Порядок осмотра фасадов.

- Признаки разрушения фасадов.

- Основные способы устранения неисправностей при разрушении фасадов.

- Порядок и сроки осмотра чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий.

- Основные способы усиления и ремонта перекрытий различных конструкций.

- Особенности эксплуатации деревянных перегородок.

- Порядок осмотра крыш.

- Усиление деревянных стропил.

- Порядок и сроки ремонта лестниц.

- Периодичность осмотра и порядок ремонта окон, дверей, световых фонарей.

- Оценка технического состояния оснований, фундаментов.

- Оценка технического состояния фасада здания.

- Оценка технического состояния стен здания.

- Оценка технического состояния перекрытий, полов, крыш.

- Коррозия каменных и бетонных конструкций.

2. Особое внимание уделяется изучению способов прекращения и устранения деформаций.

3. Задание: Задание: Руководствуясь ВСН 58 – 88(Р) Положение по техническому обследованию жилых зданий, ВСН53 – 86(Р) Правила оценки физического износа жилых зданий, ГОСТ 31937 – 2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений, определить деформации стен, по предложенным преподавателем фотографиям конструкций зданий, описать видимые дефекты, установить наиболее вероятные причины их появления, определить техническое состояние конструкций.

Кроме этого необходимо решить задачу по определению физического износа наружной несущей стены из-за отклонения от вертикали.

Пример:

Задание: Определить физический износ наружной несущей стены из-за отклонения ее от вертикали, а так же имеющей сквозные трещины.

Исходные данные:

Высота помещения Н =3,0м;

Величина отклонения b=1.4см (до 1/200)

Решение:

1. В ВСН 53-86(р) находим таблицу для заданного конструктивного элемента. В нашем случае это таблица 12- стены из мелких блоков и искусственных камней, у которых отклонение до 1/200.

2. В данной таблице находим дефекты, которые по признакам и количественной оценке соответствуют заданию. Для нашего задания - это физический износ между нижним и верхним пределами (41-50)%.

3. Определяем предел нахождения физического износа (f пр), как разность между верхним и нижним пределами:

f пр = f в – f н; (50 -41=9%);

где f в – верхний предел износа;

f н - нижний предел износа;

Отклонение от вертикали высоты помещения составляет:

1/200= 0,005- по таблице,

1,4/300=0,0047 –фактическое отклонение.

4.Находим соотношение (С) параметра фактического значения дефекта (по заданию) к нормативному (значение в таблице), в нашем случае это отклонение 1,4см к высоте стены

С= 0,0047 / 0,005= 0,94

5. Определяем степень физического износа fк1. Она определяется как произведение предела физического износа f пр на соотношение С

fк1 = f пр х С (9% х 0,94=8,46%)

6.Определяем физический износ конструкции fк, как сумму нижнего предела износа (из таблицы) и физического износа fк1:

fк = f н + fк1 = 41+ 8,46= 49,46%

7.Физический износ Фк стены, имеющей отклонение, определяется с учетом соотношения величины отклонения к высоте стены, т.е.

Фк= f к х b / Нст =49,46 х 1,4 /300 =0,23%.

Варианты заданий для самостоятельного выполнения:

Вариант №1 Задание: Определить физический износ наружной несущей стены из-за отклонения ее от вертикали, а так же имеющей искривления горизонтальных и вертикальных линий стен.

Исходные данные:

Высота помещения Н =9,0м;

Величина отклонения b=4.4см (до).

Вариант №2 Задание: Определить физический износ наружной несущей стены из-за отклонения ее от вертикали, а так же имеющей выпучивание отдельных участков стен.

Исходные данные:

Высота помещения Н =6,0м;

Величина отклонения b=2,5см (до 1/200)

Цель работы: Изучить способы и отработать методику определения прочности бетона в конструкциях. Научиться пользоваться нормативными данными по определению прочности материалов конструкций и дать оценку механических свойств испытываемых материалов.

Приборы:

Молоток Кашкарова Эталонные стержни Угловой измеритель Испытываемая конструкция

Техника безопасности:

Запрещается оставлять рабочее место без7разрешения преподавателя, во время занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов.

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы.

Содержание работы:

Определение прочности материала конструкций неразрушающим методом

Определение прочности материала проводится без отбора проб конструкции с помощью эталонного молотка Кашкарова.

Порядок выполнения работы:

- Вставляем в молоток стальной стержень.

- Молоток устанавливаем перпендикулярно поверхности испытываемой конструкции.

- Ударяем молотком локтевым ударом средней силы, чтобы получить на поверхности бетона отпечаток.

- После получения отпечатка необходимо передвинуть стержень в стакане на расстоянии 10-12мм и следующий удар произвести на расстоянии от первого 30мм.

- Для определения диаметра на бетоне необходимо от отсчета измеренного масштабом угловым вычесть «100» и поделить разность на «10».

- Для определения диаметра отпечатков на эталонном стержне необходимо снять два отпечатка в двух направлениях, т.к. отпечаток не имеет строго круглой формы. Расчетный диаметр определяется по формуле

d= d1  d 2  , где

d1 - диаметр в наименьшем направлении d2 - диаметр в наибольшем направлении

7. Подсчитываем диаметры остальных отпечатков, т.е. необходимо выполнить не менее 10 отпечатков.

При определении диаметров может получиться значительный разброс отдельных значений, поэтому следует увеличить количество отпечатков до «n». Определить по формуле:

|  | RmaxRmih |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п 400 |  |  | К 2 |  |
|  |  | Rср |  |  |

гдеRmax, Rmin–наибольшее и наименьшее значения

К-коэффициент, который зависит от количества сделанных отпечатков.

- Заполнить таблицу 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Номера отпечатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rв |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средн. |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н/см |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |

Прочность бетона определяют по тарировочной кривой. По вертикали на графике откладываются отношения диаметров отпечатков на поверхности бетона и эталонном стержне: по горизонтали - прочность материала, 105 Па.

Вывод: по результатам испытаний прочность конструкции

__________________________________________________________________

___________________________________________________________

Цель работы: Отработать методику определения прогиба перекрытий с помощью нивелира и измерительной рейки. Оценка качества монтажа конструкций.

Приборы:

1.Нивелир

2.Измерительная рейка

3.Теодолит

Техника безопасности:

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание студентов.

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы.

Определение прогибов перекрытий с помощью нивелира Порядок выполнения работы:

- Прибор установить в помещении таким образом, чтобы с одной стоянки и при одном горизонте инструмента (ГИ) определить отметки наибольшего числа точек конструкции.

- Измерительную рейку ставить на опорах перекрытия и совместить горизонтальную нить нивелира с нулевым отсчетом на рейке (для этого шкалу по штоку передвигают в поле видимости нивелира).

- Для определения прогиба, отметки определять в среднем сечении вдоль рабочего пролета в трех точках. Для этого рейку устанавливать в вертикальном положении в намеченные точки потолка так, чтобы опорный шарик касался этой точки.

- Снять отсчеты по черной и красной сторонам шкалы. Цена одного деления на шкале равна 1мм.

- Определить абсолютный прогиб f (мм.) как отсчет по красной рейке в одной точке плюс отсчет по черной рейке в другой точке (если 2 отсчета снимать по «красным» или по «черным» сторонам, то из большего результата отнимают меньший и получают прогиб).

- Определить относительный прогиб fотн. как отношение полученного прогиба f к рабочему пролету L.

- Сравнить полученные результаты с определенными прогибами изгибаемых элементов зданий. Отсчеты в каждой точке брать два раза и вычислять среднюю величину.

- Вычислить разность отметок между углами по каждой стороне. По результатам измерений заполнить таблицу 4.

- Сделать вывод по результатам измерений.

Таблица 4

|  |  | Отсчеты |  |  | Абсолютный | Относительный | Допустимый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогиб | прогиб f/L | прогиб |  |
| п/п | точек | точек |  | сред |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | f (мм) | (мм) | [f/L] (мм) |  |

Вывод: получившийся в результате измерения прогиб ____________________

предельного.

Практическое занятие 9.  Оценка технического состояния лестниц;

Цель занятия: определение физического износа конструкций с учетом удельного веса отдельных участков, которые имеют различное техническое состояние и различную степень износа.

Содержание занятия:

Перед занятием в часы самостоятельной работы студентам необходимо подготовиться к теме практического занятия (конспект, учебник

В,А, Комков, С,И,Рощина, Н,С,Тимахова стр.107-115)..

Пример:

Задание: Определить физический износ ленточных железобетонных фундаментов кирпичного четырех секционного здания.

Исходные данные: под двумя торцевыми секциями фундаменты имеют дефекты, которые соответствуют 40% износа под секцией №1 и 50% износа под секцией №4; под двумя другими секциями №2 и №3 фундаменты имеют признаки, которые соответствуют 25% и 30% износа соответственно.

Решение:

1.Определяем удельный вес каждого участка в общем объеме фундаментов. Общий объем фундаментов составляет 100%; удельный вес торцевых секций на 10% больше рядовых. Соответственно удельный вес рядовых секций №2 и №3 будет составлять 20% каждая, а торцевых секций №1 и №4 - 30% каждая.

2. Определяем средневзвешенное значение физического износа каждого участка, %

f к1 = Р х f 1 ;

где: Р – удельный вес отдельного участка в общем объеме;

f 1 - физический износ отдельного участка;

Тогда доля физического износа каждого участка фундамента в общем физическом износе всего фундамента будет:

участок под секцией №1 f к1 = 30 / 100 х 40 = 12%;

участок под секцией №2 f к2 = 20 / 100 х 25 = 5%;

участок под секцией № 3 f к3 = 20 / 100 х 30 = 6%;

участок под секцией №4 f к4 = 30 / 100 х 50 = 15%;

Полный износ фундамента определим, как сумму износов всех участков:

Фк = f к1 + f к2 + f к3 + f к4 = 12% + 5% + 6% +15% = 38%.

Варианты для самостоятельного решения

Вариант 1 Определить физический износ ленточных бутовых фундаментов каменного 4 секционного здания.

При осмотре установлено:

1.Фундаменты под 3 секциями имеют признаки, соответствующие 35 % износа.

2. Фундаменты 4 торцевой секцией имеют признаки 52 % износа. Удельный вес каждой секции в составе здания принимаем :

а) рядовые секции равные;

б) торцевые секции на 25% каждая больше рядовых.

Вариант 2 Определить физический износ ленточных бутовых фундаментов каменного 6 секционного здания.

При осмотре установлено:

1.Фундаменты под 4 рядовыми секциями имеют признаки, соответствующие 25 % износа.

2. Фундаменты 1 и 6 торцевых секций имеют признаки по 32 % износа. Удельный вес каждой секции в составе здания принимаем равным.

Практическое занятие 10.  Оценка технического состояния  дверей

Практическое занятие 11.  Оценка технического состояния окон;

Цель занятия: определение физического износа конструкций дверей и окон

При осмотре таких конструкций здания, как окна и двери, можно столкнуться с дефектами, вызванными деформациями в других частях здания. Так, перекос дверных и оконных коробок может быть связан с деформациями стен из-за неравномерной осадки фундаментов или недостаточной несущей способности перемычки над проемом.

При обследовании окон и дверей необходимо обращать внимание на состояние сопряженных с ними других конструктивных элементов, на их износ и устанавливать причину возникновения тех или иных нарушений.

Основные возможные дефекты:

• трещины в стеклах;

• неплотное закрывание створок переплетов или дверных полотен;

• повреждения коробок и рам гнилью или вредителями древесины;

• рассыхание, деформация коробок и рам, перекосы, расстройства сопряжений в углах;

• коробление и трещины (для коробок и переплетов);

• отсутствие остекления (для оконных переплетов).

Практическое занятие 12.  Оценка технического состояния полов;

Полы в зданиях устраивают на грунте или по междуэтажным перекрытиям. К полам предъявляют конструктивные, эксплуатационные, санитарно-гигиенические и художественно-эстетические требования. Полы должны хорошо сопротивляться механическим воздействиям (истиранию, удару, продавливанию), иметь необходимую жесткость и упругость, обладать малым теплоусвоением, быть ровными, гладкими, не-скользкими, не создавать шума при ходьбе по ним, быть удобными при эксплуатации и иметь хорошую отделку.

- полах встречаются следующие повреждения и дефекты: разрушение окрасочного слоя деревянных полов; отсутствие и засорение вентиляционных решеток или щелей за плинтусами; повреждения вследствие загнивания, истирания, рассыхания и коробления досок и паркетных клепок, зыбкости и местных просадок; подвижность и выпадение отдельных клепок; скрип паркетных полов, уложенных по деревянному основанию; трещины и выбоины, отслоение от основания,

Неровные поверхности керамических и цементных полов; отслоение, усадка и ломкость синтетических полов, а также высокая теплопроводность («холодные» полы) некоторых конструкций полов, например ПХВ плиток, уложенных по бетонному основанию.

Неисправности полов способствуют появлению повреждений перекрытий. Поэтому в квартирах и местах общего пользования следует периодически проверять техническое состояние полов, обращая внимание на режим их содержания (мытье, натирку, предохранение от увлажнения), и своевременно устранять обнаруженные неисправности, не допуская их дальнейшего развития.

Причины дефектов деревянных полов – применение пиломатериалов повышенной влажности, укладка широких досок, неправильная эксплуатация (небрежное и обильное мытье дощатых полов с промоканием дощатого настила, мытье паркетных полов вместо натирки, отсутствие вентиляции в междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа, несвоевременная натирка пола и т. д.).

- полах первого этажа при плохой теплоизоляции и недостаточной вентиляции подполья появляются сырость и домовые грибы. Аналогичные явления наблюдаются при отсутствии проветривания воздушной прослойки в полах на лагах междуэтажных перекрытий. Ксилолитовые полы могут выпучиваться в местах, где основание было загрязнено известковым раствором.

- линолеумных полах целостность слоя нарушается из-за частого и обильного мытья вместо натирки или протирки мокрой тряпкой, вследствие повреждений, просадки подстилающих слоев, а также уса-дочных деформаций материала.

  - полах из синтетических плиток отставание происходит из-за не-достаточной очистки основания от пыли и грязи, при повышенной его влажности, недостаточном или пересохшем слое клеящей мастики. Кромки и углы плиток могут коробиться из-за того, что плитки были уложены до подсыхания мастики.

  - полах из керамической плитки причинами отслаивания от-дельных плиток считаются недостаточная выдержка после укладки пли-ток на цементном растворе, неоднородность раствора и низкая его прочность, укладка загрязненных пыльных плиток и механические удары по полу.

Выбоины и преждевременный местный износ бетонных, цементных, мозаичных, асфальтовых, линолеумных и других типов полов являются следствием механических повреждений (при передвижке по ним тяжелых предметов, ударах и др.).

Полы в зданиях устраивают из материалов, различных по своему составу и эксплуатационным качествам, требующих разнообразных способов ухода.

Дощатые полы для лучшего сохранения от воздействия влаги и загрязнений рекомендуется красить масляной краской или эмалью не реже 1 раза в три года с предварительной их шпаклевкой.

Полы с повышенной зыбкостью и прогибами необходимо вскрыть, проверить состояние древесины несущих конструкций и упругих прокладок, а затем отремонтировать конструкцию.

При сильном усыхании дощатые полы сплачивают. Изношенные или поврежденные доски заменяют новыми, древесина которых должна быть воздушно-сухой и проантисептированной с трех сторон, кроме поверхности пола.

По окончании ремонта пол окрашивают 2 раза с предварительной грунтовкой и шпаклевкой оструганных поверхностей.

Подпольное пространство дощатых полов на лагах по грунту с деревянными перекрытиями должно проветриваться через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в полу в двух противоположных углах комнаты или в плинтусах в виде щелей из расчета 5 см2 на 1 м2 площади помещения. Решетки над отверстиями должны быть уложены на подкладках выше поверхности пола на 10 мм.

Паркетные полы периодически, не реже 1 раза в 2 месяца, натирают мастикой или покрывают износоустойчивым лаком через каждые 4 – 5 лет с предварительной циклевкой поверхности. Перед натиркой полы протирают влажной тряпкой. Мытье паркетных полов не допускается.

Если клепки паркета прикреплены к основанию битумной масти-кой, нельзя натирать пол скипидарной мастикой, так как она растворяет битум и пол чернеет. Для таких полов применяют только водные мастики. Наличие битумной мастики можно установить по темному цвету швов.

Паркетные полы по лагам должны хорошо проветриваться. Прогиб

- зыбкость пола, а также наличие поврежденных клепок указывают на возможное развитие грибковых или жучковых вредителей. В этом случае необходимо вскрыть пол и проверить состояние древесины.

При ремонте отслоившиеся от основания клепки паркета закрепляют, а поврежденные заменяют новыми, которые следует укладывать так, чтобы они на 0,5 – 1 мм были выше уровня существующего пола. После этого следует произвести острожку и циклевку.

Для устранения скрипа паркетный пол перестилают, укладывая его по слою строительного картона или толя, с подборкой недостающих и заменой поврежденных клепок.

Ксилолитовые полы для предохранения от переувлажнения и истирания, а также для снижения электропроводности натирают ежемесячно воском или олифой и паркетной мастикой, а в повседневной уборке – мягкими, слегка влажными тряпками. Через каждые 2 – 3 года ксилолитовые полы рекомендуется покрывать подогретой олифой. Можно окрашивать такие полы масляной краской. Для выравнивания основания нельзя применять известь, сложные растворы, гипсовые вяжущие, так как указанные материалы вредно воздействуют на магнезиальные вяжущие, приводя к разрушению ксилолита.

Полы из синтетических материалов – из линолеума, поливинилхлоридных плиток и релина – рекомендуется ежедневно протирать мокрой тряпкой; периодически мыть теплой (но не горячей) мыльной водой с последующей промывкой чистой водой. Высыхание на линолеуме мыльной воды не допускается. Следует использовать нейтральные синтетические моющие вещества. Сода и другие щелочи делают линолеум ломким. При мытье полов нельзя применять пемзу, песок, горячую воду. Устойчивые грязные пятна с поливинилхлоридного линолеума и плит удаляют тряпкой, смоченной скипидаром или бензином. При этом надо следить, чтобы растворитель не попал в швы.

Снижение возможной статической электризации полов из поливинилхлоридного линолеума и плиток рекомендуется достигать повышением относительной влажности воздуха в помещениях до 50 – 55 %, натиркой полов не реже 1 – 2 раз в месяц специальными мастиками или воском, обработкой антистатическими препаратами. Под ножки тяжелой мебели кладут жесткие прокладки.

При ремонте пола из линолеума изношенные места заменяют новыми из аналогичного материала, подбирая заплаты по цвету покрытия. Отслоившиеся синтетические плиты, а также местные вздутия линолеума устраняют сразу после появления дефекта, наклеив его на мастику, предварительно очистив и выровняв основание. Для тонкого линолеума основание следует устраивать из полужестких твердых древесноволокнистых плит, ячеистого бетона и других материалов, обла-дающих низким коэффициентом теплоусвоения. Вздутия следует проколоть шилом и выпустить оттуда воздух, затем разгладить и приклеить линолеум. При вспучивании линолеума более чем на 25 % площади пола необходимо произвести сплошную его перестилку.

Мастичные бесшовные полы в течение месяца после устройства допускается протирать только влажной тряпкой; по истечении этого срока протирать и натирать так же, как и полы из линолеума. Небольшие выбоины и трещины в полах заделывают мастикой.

Полы из керамических плиток, мозаичные и цементные, имеющие поврежденные участки, подвержены ускоренному разрушению, поэтому разрушенные места в таких полах необходимо устранять в кратчайшие сроки слоями той же толщины и из тех же материалов, что и ранее уложенные полы. Керамические плитки, отставшие от бетонного основания, перед употреблением должны быть очищены от раствора и за-мочены водой. Поверхность основания под полы должна быть прочной, насеченной, очищенной от пыли, а также увлажненной (при применении клея для крепления плитки поверхность не увлажняется). Участки пола со вновь уложенными плитками следует поддерживать во влажном состоянии в течение 4 – 7 дней.

- бетонных и цементных полах устраняют выбоины. Отремонтированные места полов на вторые сутки железнят цементом.

Полы из керамических плиток, мозаичные и цементные следует мыть теплой водой не реже одного раза в неделю.

Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5%

(стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 50%)

Тип 2 (паркетные полы) – 20%

(полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок)

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них:

1 – «ПОЛ1» – 50%

(отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами)

2 – «ПОЛ2» – 35%

(истертость материала у дверей и в ходовых местах)

3 – «ПОЛ3» – 15%

(основание пола просело и разрушено на площади более 10%)

Решение:

| ТИП полов | Рi, % | Фi, % | (Фi×Рi)/100% | Фк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мозаичные | 5 | 60 | (5×60)/100 | 3 |
| паркетные | 20 | 80 | (20×80)/100 | 16 |
| рулонные | 75 | 35 | (75×35)/100 | 26 |

Σ=45%

| ПОЛ | Рi, % | Фi, % | (Фi×Рi)/100% | Фк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | (50×10)/100 | 5 |
| 2 | 35 | 40 | (35×40)/100 | 14 |
| 3 | 15 | 80 | (15×80)/100 | 12 |

Σ=31≈35%

Ответ: Σ=45% следовательно физический износ и техническое состояние полов находятся в неудовлетворительном состоянии

Практическое занятие 13 . Оценка технического состояния крыш;

Скатные (чердачные) крыши должны эксплуатироваться в условиях исправного состояния кровли, несущих конструкций крыш и нормального температурно-влажностного режима в чердачных помещениях.

Осмотр кровли производят 2 раза в году – весной и осенью, а рулонной – не реже одного раза в 2 месяца. Техническое состояние скатных покрытий с кровлями из листовых и штучных материалов проверяют как снаружи, так и со стороны чердака, выявляя при этом наличие мокрых пятен на утеплителе чердачного перекрытия.

На стальных кровлях требуется проверить состояние окрасочного или защитного слоя, гребней, фальцев, разжелобков, свесов и крепление их к костылям, состояние настенных желобов, лотков и воронок водосточных труб, наличие коррозии, пробоин и свищей и грязи, в особенности возле сточных фальцев. Осмотр, очистку и ремонт следует производить только в валяной или резиновой обуви.

- стальных кровлях необходимо уплотнять неисправные лежачие и стоячие фальцы с предварительной их промазкой суриком, на мелкие отверстия и свищи (до 5 мм) ставить заплаты из мешковины или стеклоткани на суриковой замазке (2 вес. ч. олифы, 1 вес. ч. тертого сурика, 2 вес. ч. тертых белил и 4 вес. ч. мела) и герметике; отдельные сильно поврежденные плиты заменять новыми.

Металлические кровли окрашивают масляной краской (за 2 раза) не реже 1 раза в 3 – 4 года, из оцинкованной стали – при появлении на них коррозии. Если в процессе эксплуатации обнаруживаются повреждения на кровле до очередной общей окраски покрытия, эти места ремонтируют и окрашивают немедленно.

- кровлях из черепицы и асбестоцементных листов при осмотре должны быть проверены повреждения и смещения отдельных элементов, напуски друг на друга, правильность перекрытия, особенно в коньковых и ребровых рядах, ослабление крепления кровли к обрешетке.

Поврежденные черепицы и асбестные листы следует сменить. В черепичных кровлях при этом швы промазываются со стороны чердака сложным раствором с добавлением очесов. При не плотном перекрывании нижних листов асбестоцемента листам верхнего ряда необходимо между листами и обрешеткой уложить слой толя или рубероида, что позволит предотвратить задувание снега на чердак. Ремонт кровли из асбестоцементных листов должен выполняться с передвижных стремянок.

Рулонные кровли должны быть перед осмотром очищены от мусора. Ходить по ним разрешается только в мягкой обуви. Во время осмотра необходимо проверить стыки полотнищ и их наклейку на нижележащие слои или основание, состояние мест примыкания кровли к стенам, трубам, наличие местных просадок, разрывов и пробоин, растрескивание покровного и защитного слоев.

Уход за рулонными кровлями состоит в восстановлении поверхностной обмазки и защитного слоя, которые должны возобновляться не реже, чем через три года, так как обмазка со временем высыхает, а посыпка выветривается.

Покраску выполняют за 2 раза битумным лаком с добавлением 15 % (по весу) алюминиевой пудры. Поверхность кровли перед этим очищают и предварительно грунтуют тем же лаком.

Защитный слой на поверхности рулонной кровли повышает ее сопротивляемость разрушающему действию солнечной радиации и возможным механическим повреждениям. Перегрев «черной» поверхности крыши в летний день ухудшает температурно-влажностный режим внутренних помещений, приводит за несколько недель в негодность кровельный ковер при поврежденном защитном слое. Защитное покрытие восстанавливают на крышах, имеющих уклон менее 10 %, путем нанесения битумной мастики с последующей насыпкой крупнозернистого песка или светлого гравия слоем в 8 – 15 мм.

Неудовлетворительно выполненные сопряжения кровли со стенами и другими выступающими над крышами устройствами исправляют. Кровельные покрытия заводят в выдры строительных конструкций, на гильзы или патрубки трубопроводов и защищают фартуками из оцинкованной стали. При намокании парапетных блоков их покрывают кровельной сталью или водостойкой пленкой.

Поврежденные места рулонной кровли заменяют соответствующим материалом, приклеивая его мастикой.

Осмотр несущих конструкций крыши производится после осмотра кровли.

- деревянных конструкциях встречаются следующие повреждения дефекты: нарушения соединений в сопряжениях между стропилами, плохая гидроизоляция между каменными и деревянными конструкциями, гниение и прогиб строительных ног, обрешетки и других элементов.

При осмотре деревянных элементов конструкций крыши внимательно изучается состояние древесины с целью выявления плесени, гнили и поражений дереворазрушающими насекомыми.

Особенно тщательно необходимо осматривать конструкции крыши течение первых трех лет эксплуатации. В этот период возможно появление дефектов из-за усушки и усадки или, напротив, повышенной влажности и древесины, и каменных конструкций. В первый год после приемки здания в эксплуатацию подтягивание болтов, толей и хомутов для устранения зазоров и щелей в узлах производится каждые 3 месяца.

Гниение деревянных конструкций происходит из-за увлажнения при отсутствии или недостаточной изоляции от каменной кладки, неудовлетворительного температурно-влажностного режима чердачного помещения, протечек кровельного покрытия.

Оценку прочностных качеств древесины в местах разрушения допускается производить по числу годовых слоев в 1 см, проценту поздней древесины по ГОСТ 16483.18-72*, отсутствию грибков, снижающих прочность, и окрасок. Влажность древесины устанавливаются с помощью электронного влагомера.

Дефекты несущих конструкций крыши, связанные с загниванием, поражением насекомыми, устраняют немедленно. Независимо от систем поражения и его причин проводится антисептирование всей древесины конструкции. Если поражение не опасно, то ликвидируется только его причина.

Пришедшие в негодность стропильные ноги усиливают, а поврежденные части мауэрлатов и обрешетки заменяют. При значительных прогибах стропильных ног следует установить дополнительные стойки, прогоны и подкосы. При этом стойки должны опираться не на перекрытия, а на несущие стены.

  - железобетонных конструкциях основные повреждения: разрушение бетона на поверхности элементов, отсутствие защитного слоя, оголение и коррозия арматуры, прогибы, трещины и выбоины.

Преждевременному износу железобетонных конструкций способствуют низкая марка бетонных изделий и недостаточная толщина загустного слоя.

Осмотром устанавливается наличие трещин в растянутых и изгибаемых элементах или обнажений арматуры, проверяется состояние защитных покрытий закладных деталей и сварных соединений.

Обнаруженные в несущих конструкциях трещины, заметные прогибы замеряют и организуют с помощью приборов наблюдения за состоянием поврежденных элементов. Прогибы конструкций, трещины в них считаются неопасными, если они не увеличиваются после начала наблюдений,

- величина их не превосходит нормативных значений. Выбоины и трещины в этом случае заделывают цементным раствором.

Если повреждения привели к потере несущей способности конструкции, то их следует усилить или заменить.

Скатные (чердачные) крыши должны эксплуатироваться в условиях исправного состояния кровли, несущих конструкций крыш и нормального температурно-влажностного режима в чердачных помещениях.

Осмотр кровли производят 2 раза в году – весной и осенью, а рулонной – не реже одного раза в 2 месяца. Техническое состояние скатных покрытий с кровлями из листовых и штучных материалов проверяют как снаружи, так и со стороны чердака, выявляя при этом наличие мокрых пятен на утеплителе чердачного перекрытия.

На стальных кровлях требуется проверить состояние окрасочного или защитного слоя, гребней, фальцев, разжелобков, свесов и крепление их к костылям, состояние настенных желобов, лотков и воронок водосточных труб, наличие коррозии, пробоин и свищей и грязи, в особенности возле сточных фальцев. Осмотр, очистку и ремонт следует производить только в валяной или резиновой обуви.

- стальных кровлях необходимо уплотнять неисправные лежачие и стоячие фальцы с предварительной их промазкой суриком, на мелкие отверстия и свищи (до 5 мм) ставить заплаты из мешковины или стеклоткани на суриковой замазке (2 вес. ч. олифы, 1 вес. ч. тертого сурика, 2 вес. ч. тертых белил и 4 вес. ч. мела) и герметике; отдельные сильно поврежденные плиты заменять новыми.

Металлические кровли окрашивают масляной краской (за 2 раза) не реже 1 раза в 3 – 4 года, из оцинкованной стали – при появлении на них коррозии. Если в процессе эксплуатации обнаруживаются повреждения на кровле до очередной общей окраски покрытия, эти места ремонтируют и окрашивают немедленно.

- кровлях из черепицы и асбестоцементных листов при осмотре должны быть проверены повреждения и смещения отдельных элементов, напуски друг на друга, правильность перекрытия, особенно в коньковых и ребровых рядах, ослабление крепления кровли к обрешетке.

Поврежденные черепицы и асбестные листы следует сменить. В черепичных кровлях при этом швы промазываются со стороны чердака сложным раствором с добавлением очесов. При не плотном перекрывании нижних листов асбестоцемента листам верхнего ряда необходимо между листами и обрешеткой уложить слой толя или рубероида, что позволит предотвратить задувание снега на чердак. Ремонт кровли из асбестоцементных листов должен выполняться с передвижных стремянок. Рулонные кровли должны быть перед осмотром очищены от мусора. Ходить по ним разрешается только в мягкой обуви. Во время осмотра необходимо проверить стыки полотнищ и их наклейку на нижележащие слои или основание, состояние мест примыкания кровли к стенам, трубам, наличие местных просадок, разрывов и пробоин, растрескивание покровного и защитного слоев.

Уход за рулонными кровлями состоит в восстановлении поверхностной обмазки и защитного слоя, которые должны возобновляться не реже, чем через три года, так как обмазка со временем высыхает, а посыпка выветривается.

Покраску выполняют за 2 раза битумным лаком с добавлением 15 % (по весу) алюминиевой пудры. Поверхность кровли перед этим очищают и предварительно грунтуют тем же лаком.

Защитный слой на поверхности рулонной кровли повышает ее сопротивляемость разрушающему действию солнечной радиации и возможным механическим повреждениям. Перегрев «черной» поверхности крыши в летний день ухудшает температурно-влажностный режим внутренних помещений, приводит за несколько недель в негодность кровельный ковер при поврежденном защитном слое. Защитное покрытие восстанавливают на крышах, имеющих уклон менее 10 %, путем нанесения битумной мастики с последующей насыпкой крупнозернистого песка или светлого гравия слоем в 8 – 15 мм.

Неудовлетворительно выполненные сопряжения кровли со стенами и другими выступающими над крышами устройствами исправляют. Кровельные покрытия заводят в выдры строительных конструкций, на гильзы или патрубки трубопроводов и защищают фартуками из оцинкованной стали. При намокании парапетных блоков их покрывают кровельной сталью или водостойкой пленкой.

Поврежденные места рулонной кровли заменяют соответствующим материалом, приклеивая его мастикой.

Осмотр несущих конструкций крыши производится после осмотра кровли.

  - деревянных конструкциях встречаются следующие повреждения

- дефекты: нарушения соединений в сопряжениях между стропилами, плохая гидроизоляция между каменными и деревянными конструкциями, гниение и прогиб строительных ног, обрешетки и других элементов.

При осмотре деревянных элементов конструкций крыши внимательно изучается состояние древесины с целью выявления плесени, гнили и поражений дереворазрушающими насекомыми.

Особенно тщательно необходимо осматривать конструкции крыши течение первых трех лет эксплуатации. В этот период возможно появление дефектов из-за усушки и усадки или, напротив, повышенной влажности и древесины, и каменных конструкций. В первый год после приемки здания в эксплуатацию подтягивание болтов, толей и хомутов для устранения зазоров и щелей в узлах производится каждые 3 месяца.

Гниение деревянных конструкций происходит из-за увлажнения при отсутствии или недостаточной изоляции от каменной кладки, неудовлетворительного температурно-влажностного режима чердачного помещения, протечек кровельного покрытия.

Оценку прочностных качеств древесины в местах разрушения допус-ается производить по числу годовых слоев в 1 см, проценту поздней древесины по ГОСТ 16483.18-72*, отсутствию грибков, снижающих прочность, и окрасок. Влажность древесины устанавливаются с помощью электронного влагомера.

Дефекты несущих конструкций крыши, связанные с загниванием, поражением насекомыми, устраняют немедленно. Независимо от систем поражения и его причин проводится антисептирование всей древесины конструкции. Если поражение не опасно, то ликвидируется только его причина.

Пришедшие в негодность стропильные ноги усиливают, а поврежденные части мауэрлатов и обрешетки заменяют. При значительных прогибах стропильных ног следует установить дополнительные стойки, прогоны и подкосы. При этом стойки должны опираться не на перекрытия, а на несущие стены.

  - железобетонных конструкциях основные повреждения: разрушение бетона на поверхности элементов, отсутствие защитного слоя, оголение и коррозия арматуры, прогибы, трещины и выбоины.

Преждевременному износу железобетонных конструкций способствуют низкая марка бетонных изделий и недостаточная толщина загустного слоя.

Осмотром устанавливается наличие трещин в растянутых и изгибаемых элементах или обнажений арматуры, проверяется состояние защитных покрытий закладных деталей и сварных соединений.

Обнаруженные в несущих конструкциях трещины, заметные прогибы замеряют и организуют с помощью приборов наблюдения за состоянием поврежденных элементов. Прогибы конструкций, трещины в них считаются неопасными, если они не увеличиваются после начала наблюдений, величина их не превосходит нормативных значений. Выбоины и трещины в этом случае заделывают цементным раствором.

Если повреждения привели к потере несущей способности конструкции, то их следует усилить или заменить.

Практическое занятие 14.Оценка технического состояния балконов;

Строительная Экспертиза балкона

Строительная экспертиза балкона жилого дома, как правило, проводится в целях: 
1. Определения соответствия установленных на балконе металлопластиковых окон (оконных блоков) строительным нормам и правилам.
2. Определения причины залива (протечек) балкона. 
3. Определения технического состояния и степени физического износа балконной плиты.
4. Определения назначения помещения (лоджия/балкон/веранда) квартиры в многоквартирном жилом доме.

1. При обследовании оконных блоков балконов возможны следующие дефекты:
- При проверке оконных створок на открытие и закрытие, обнаружено, что эти действия происходят с заеданием, что является нарушением ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»:
5.8.5 Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто".
- Смежные створки оконных блоков имеют величину провисания друг относительно друга до 10мм, что является нарушением ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»:
5.2.6 Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.
7.2.3 Провес в сопряжении смежных деталей определяют щупом как расстояние от ребра металлической линейки по ГОСТ 427, приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до нижней поверхности.

2. В ходе визуального обследования балкона квартиры могут быть выявлены следы потеков воды на потолке. Для определения причин протечек производится вскрытие участка потолка, прилегающего к конструкции остекления балкона. При детальном изучении конструкции узла монтажа верхнего отлива может быть установлено, что она не соответствует типовой схеме узла, при которой исключается попадание атмосферных осадков на конструкцию монтажного шва, что нарушает требования:
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»:
5.1.1 Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по основному функциональному назначению:
наружный - водоизоляционный, паропроницаемый;
центральный - теплоизоляционный;
внутренний - пароизоляционный.
Каждый из слоев монтажного шва может, кроме основных, выполнять и дополнительные функции (например, наружный слой может иметь существенное сопротивление теплопередаче), что необходимо учитывать при определении расчетных характеристик конструкции.

5.1.3 Конструкции монтажных швов должны быть устойчивы к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям.
5.1.7 С наружной стороны монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками, звукоизоляционными накладками и др.
5.2 Требования к наружному слою 
5.2.1 Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем при дождевом воздействии при заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва.
5.3 Требования к центральному слою 
5.3.1 Центральный изоляционный слой должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче монтажного шва. Величина сопротивления теплопередаче должна находиться в диапазоне значений этого показателя для стены и оконной конструкции, превышая значение сопротивления теплопередаче оконной конструкции не менее чем в два раза.
5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.
5.4 Требования к внутреннему слою 
5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения.
Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.
должна находиться в диапазоне значений этого показателя для стены и оконной конструкции, превышая значение сопротивления теплопередаче оконной конструкции не менее чем в два раза.
5.5.3 Материалы наружного слоя должны быть стойкими к длительному атмосферному воздействию.
- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»:
Г.4 При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия:
Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений;
Конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный от-вод дождевой воды и конденсата наружу. Не допускается проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и помещений.
- ТР 105-00 «Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий»:
1.6. При монтаже блоков следует выполнять следующие требования:
- узлы примыкания и расположение блока по глубине проема должны быть выбраны (на основе теплотехнических расчетов) такими, чтобы препятствовать образованию мостиков холода и выпадению конденсата на внутренних поверхностях стеновых проемов и оконных блоков;
- заделка монтажных стыков между оконными изделиями и откосами стеновых проемов должна быть плотной, герметичной, воздухо-, водо- и паронепроницаемой;
- герметизация стыков со стороны помещений для защиты утеплителя от увлажнения и обеспечения его долговечности должна быть более плотной, чем снаружи;
- конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу. Не допускается проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и помещений.
3. Определение технического состояния и степени физического износа балконной плиты осуществляется на основании данных экспертно-диагностического обследования, в соответствии с действующими нормативными требованиями с целью определения возможности восстановления эксплуатационных характеристик железобетонной плиты балкона, посредством осуществления ремонтно-строительных работ, без демонтажа поврежденной конструкции.
В результате диагностического обследования балконной плиты, приводящегося строительным экспертом в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», могут быть выявлены следующие дефекты:
– на верхней поверхности балконной плиты - поперечные трещины, ширина раскрытия которых достигает 1мм, на нижней части конструкции балконной плиты - повреждения в виде разрушения бетона по краю; 
– разрушение защитного слоя бетона по нижней части плиты;
– следы коррозии арматуры на оголившейся в результате разрушения бетона нижней конструктивной арматурной сетке плиты; 
– следы разрушения арматурной сетки, служащей каркасом балконной плиты; 
– повреждение и отслоение окрасочного отделочного покрытия плиты.

В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое состояние строительных конструкций балкона оценивается по категориям (см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003). 
На основании данных, полученных в результате диагностического обследования, техническое состояние конструкции железобетонной балконной плиты, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, может быть оценено как недопустимое состояние, при котором снижена несущая способность и эксплуатационные характеристики и существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). Если, согласно данным таблицы 37 ВСН 53-86(р),физический износ обследуемой железобетонной балконной плиты, составит 60%, необходимо осуществить усиление плиты с восстановлением на поврежденных участках защитного слоя бетона, замену гидроизоляции, ремонт металлического ограждения и сливов. Экспертизой будут представлены рекомендуемые варианты усиления конструкций балконов. 
4. Помещения лоджий квартиры в многоквартирном жилом доме
Экспертиза поэтажного плана многоквартирного жилого дома с целью определения назначения помещений квартир проводится в соответствие с ПИСЬМОМ от 25 апреля 2001 года № НМ-2161/3 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ:О балконах, лоджиях, верандах 
«В связи с поступающими запросами по поводу использования в практике строительства и ремонта терминов "балкон", "лоджия" и "веранда" Госстрой России разъясняет.
В соответствии с данными в СниП 2.08.01-89 "Жилые здания" (приложение 1) определениями понятий "балкон", "лоджия" и "веранда" и сложившейся практикой строительства, термины "остекленная лоджия", "остекленный балкон" и "веранда" имеют следующие значения:
- верандой является встроенное или пристроенное к индивидуальному жилому дому остекленное неотапливаемое помещение, не взаимоувязанное с освещением примыкающего к ней помещения и не имеющее ограничения по глубине;
- лоджией (остекленной или не остекленной) является помещение,встроенное в жилое многоквартирное здание и имеющее ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому она примыкает;
- остекленный балкон, как и лоджия, является частью многоэтажного жилого дома и имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому он примыкает.
Исходя из данных выше определений, ни остекленная лоджия, ниостекленный балкон не могут являться верандой».

Согласно определений СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные:
Приложение Б 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 3 Помещения, площадки |  |
| 3.2 Веранда | Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине |
| 3.3 Лоджия | Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной. |

На основании Приказа Минстроя России от 04.08.1998 N 37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации»
Подсчет площадей зданий
3.37. Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей ее помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.
На поэтажном плане многоквартирного жилого дома помещения квартир являются лоджиями, при подсчете площадей которых следует пользоваться понижающим коэффициентом 0,5. 
По Вашему конкретному случаю Вы можете задать свой вопрос на сайте ООО «Международное агентство строительная экспертиза и оценка «Независимость».

Практическое занятие 15 . Оценка технического состояния фасадов;

При технической эксплуатации фасада необходимо обращать внимание на надежность крепления архитектурно-конструктивных деталей, которые обеспечивают статическую и динамическую устойчивость и воздействию природно-климатических факторов. Цоколь – наиболее увлажняемая часть здания из-за воздействия атмосферных осадков, а также влаги, проникающей по капиллярам материала фундамента.

Эта часть здания постоянно подвергается неблагоприятным механическим воздействиям, что требует использования для цоколя прочных и морозоустойчивых материалов (рис. 2.3).

От технического состояния карнизов, поясков, пилястр и других выступающих частей фасада зависит безотказность ограждающих конструкций здания.

Часть наружной стены, продолжающаяся выше кровли – парапет. Верхняя плоскость парапета во избежание разрушения атмосферными осадками защищается оцинкованной сталью или бетонными плитами заводского изготовления.

На крышах здания для безопасности ремонтных работ устанавливаются парапетные ограждения в виде металлических решеток и сплошных кирпичных стенок. Необходимо соблюдать герметичность примыканий кровельных покрытий к элементам парапетных ограждений.

Рис. 2.3. Цоколь: а – цоколь, облицованный кирпичом; б – цоколь, облицованный плитами из естественного камня; в – цоколь из крупно-размерных элементов; 1 – отмостка; 2 – облицовка; 3 – стена; 4 – гидроизоляция

Карнизы, венчающая часть здания, отводят от стены дождевые и талые воды и выполняют архитектурно-декоративную функцию аналогично другим архитектурно-конструктив-ным элементам фасада здания. Фасады здания могут иметь и промежуточные карнизы, пояски, сандрики, выполняющие функции, аналогичные

функциям главного венчающего карниза.

- архитектурно-конструктивными элементами фасада принадлежат также балконы, лоджии, эркеры, которые способствуют улучшению эксплуатационных качеств и внешнего облика здания. В зависимости от назначения балконы имеют различные формы и размеры. При хорошо выполненной гидроизоляции балконы предохраняют стены здания от увлажнения. Балконы находятся в условиях постоянного атмосферного воздействия, увлажнения, попеременного замораживания и оттаивания, поэтому раньше других частей здания выходят из строя, разрушаются. Наиболее ответственной частью балконов является место заделкиплит или балок в стену здания, так как при эксплуатации место заделки подвергается интенсивному температурно-влажностному воздействию. На рис. 2.4 показано сопряжение балконной плиты с наружной стеной. В постройках 50 – 60-х гг. XX в. обычно заполнителем для бетона служил щебень из кирпичного боя, что не обеспечивало требуемую плотность и морозостойкость балконов. Из-за низкокоррозионной стойкости неоправданными оказались конструкции балконов с металлическими балками. Особенно подвержены разрушению края балконной плиты промерзающие с трех сторон, испытывающие воздействие влаги и коррозии.

Лоджия – площадка, окруженная с трех сторон стенами и ограждением. По отношению к основному объему здания лоджия может быть выполнена встроенной и выносной.

| Перекрытие лоджий должно обеспечивать отвод воды от наружных стен здания. Для этого полы лоджий необходимо выполнить с уклоном 2 – 3 % от плоскости фасада и располагать ниже пола примыкающих помещений на 50 – 70 мм. Поверхность перекрытия лоджии покрывают гидроизоляцией. Сопряжения плит балкона и лоджий с фасадной стеной защищают от протекания путем заведения на стену края гидроизоляционного ковра с перекрытием его двумя дополнительными слоями гидроизоляции шириной 400 мм и закрывания фар туком из оцинкованной стали. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждения лоджий и балконов |  |  |
|  | должны быть достаточно высокими в |  |  |
|  | целях соблюдения требований техни- |  |  |
|  | ки безопасности (не менее 1 – 1,2 м) и |  |  |
|  | выполнены преимущественно глухи- |  |  |
|  | ми, с перилами и цветочницами. |  |  |
|  | Эркер – отнесенная за плоскость |  |  |
| Рис. 2.4. Сопряжение балконной | фасадной стены часть помещений, |  |  |
| плиты с наружной стеной: 1 – бал- | может служить для размещения вер- |  |  |
| конная плита; 2 – цементный рас- | тикальных коммуникаций – лестниц, |  |  |
| твор; 3 – подкладка; 4 – утепли- | лифтов. Эркер увеличивает площадь |  |  |
| тель; 5 – закладной металли- | помещений, | обогащает интерьер, |  |
| ческий элемент; 6 – прокладка; | обеспечивает | дополнительную инсо- |  |
| 7 – утеплитель; 8 – анкер |  |  |  |

- углах плитки; при этом необходимо произвести простукивание по-верхности всего фасада, снять слабодержащиеся плитки и выполнить восстановительные работы.

Фасады, облицованные керамическими изделиями, после очистки обрабатывают гидрофобными или другими специальными растворами.

Дефекты фасадов часто связаны с загрязнением атмосферы, что приводит к потере первоначального вида, закопчению и потускнению их поверхности. Эффективными средствами очистки являются применение пескоструйных аппаратов, очистка мокрыми тряпками и др.

Для очистки фасадов, отделанных глазурованной керамической плиткой, применяют специальные составы. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий и условий эксплуатации. Не допускается очищать пескоструйным способом архитектурные детали, поверхности штукатурок из мягких каменных пород. Фасады деревянных неоштукатуренных зданий необходимо периодически окрашивать паропроницаемыми красками или составами для предотвращения гниения и согласно противопожарным нормам. Улучшения внешнего вида здания можно добиться путем их качественной штукатурки и окраски. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств, сандриков, подоконников и т.д.

Окраска металлических лестниц, элементов крепления растяжек электросети и ограждения крыш должна производиться масляными красками через 5 – 6 лет в зависимости от условий эксплуатации.

Водоотводящие устройства наружных стен должны иметь необходимые уклоны от стен для обеспечения отвода атмосферных вод. С уклоном от стен располагают стальные детали крепления. На деталях, имеющих уклон к стене, следует установить плотно прилегающие к ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 5 – 10 см от стены. Все стальные элементы, закрепленные к стене, регулярно окрашивают и защищают от коррозии.

Необходимо систематически проверять правильность использования балконов, эркеров, лоджий, не допуская размещения на них громоздких и тяжелых вещей, захламления и загрязнения.

Для предотвращения разрушения краев плит балконов и лоджий, а также возникновения трещин между плитой и стенами из-за атмосферных осадков металлический слив устанавливают в паз коробки шириной не менее 1,5 толщины плиты. Металлический слив должен быть заведен под гидроизоляционный слой. Уклон плиты балконов и лоджий – не менее 3 % от стен здания с организацией отвода воды металлическим фартуком или за железной плитой с капельником, с выносом его 3 – 5 см; в торце слив заделывается в тело панели. В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров входы на них необходимо закрыть и провести восстановительные работы, которые должны выполняться по проекту.

При осмотрах необходимо обращать внимание на отсутствие или неисправное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями, на ослабление крепления и повреждения ограждений балконов и лоджий. Повреждения должны быть устранены. Разрушение консольных балок и плит, скалывание опорных площадок под консолями, отслоения и разрушения устраняют при капитальном ремонте.

- обетонированных стальных балках проверяют прочность сцепления бетона с металлом. Отслоившийся бетон удаляют и восстанавливают защитный слой. Расположение, формы и крепление цветочных ящиков должны соответствовать архитектурному решению здания.

Цветочные ящики и металлические ограждения окрашивают ат-мосфероустойчивыми красками цветом в соответствии с указанным в колерном паспорте фасада.

Цветочные ящики устанавливают на поддонах, с зазором от стены не менее 50 мм. В зависимости от используемых материалов основных конструкций балконов и лоджий минимальная продолжительность их эффективной эксплуатации составляет 10 – 40 лет.

При эксплуатации возникает необходимость в восстановлении штукатурки фасадов. Дефекты в штукатурке обусловлены плохим качеством раствора, проведением работ при низких температурах, избыточным увлажнением и т.д. При мелком ремонте штукатурки трещины расшивают и зашпаклевывают, при значительных трещинах штукатурку удаляют и оштукатуривают заново, уделяя особое внимание обеспечению сцепления штукатурного слоя с несущими элементами.

Основные причины повреждения внешнего вида зданий:

– применение в одной и той же кладке разнородных по прочности, водопоглошению, морозостойкости и долговечности материалов (силикатный кирпич, шлакоблоки и т.д.);

– различная деформативностъ несущих продольных и самонесущих торцовых стен;

– использование силикатного кирпича в помещениях с повышенной влажностью (банях, саунах, плавательных бассейнах, душевых, моечных и т.д.);

– ослабление перевязки;

– утолщение швов;

– недостаточное опирание конструкций;

– промерзание раствора;

– увлажнение карнизов, парапетов, архитектурных деталей, балконов, лоджий, штукатурки стен;

– нарушения технологии при зимней клетке и т. д.

Практическое занятие 16.  Оценка технического состояния здания в целом;

- Цель работы: Уметь определять физический износ зданий

- Применяемая литература: ВСН 53-86

- Задание:

По индивидуальным заданиям определить физический износ здания

- Ход работы (методика выполнения работы)

- Изучить паспорт объекта

- Изучить ведомость дефектов

- Заполнить таблицу 4.1

- Определить физический износ здания по формуле

,

где Фз – физический износ здания, %;

Фкi – отдельной конструкции, элемента или системы, %;

l i – коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной стоимости здания;

- – число отдельных конструкций, элементов или систем в здании.

Таблица 4.1

|  |  |  | Удельные |  | Физический износ элементов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | веса |  | здания, % |  |  |  |
|  |  | Удельные веса | каждого | Расчетны |  |  |  |  |
|  |  |  | элемента | й |  |  |  |  |
|  |  | укрупненных |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | по таблице | удельный | по |  | средневзвешенно |  |
|  |  | конструктивны |  |  |  |  |  |  |
| элементов здания |  |  | прил. 2 | вес | результата |  | е значение |  |
|  |  | х элементов по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | настоящег | элемента, | м оценки |  | физического |  |
|  |  | сб. № 28, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о | li × 100, % | ФК |  | износа |  |
|  |  |  | сборника, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 1. | Фундаменты | 4 | – | 4 | 10 |  | 0,4 |  |
| 2. | Стены | 43 | 86 | 37 | 15 |  | 5,55 |  |
| 3. | Перегородки |  | 14 | 6 | 20 |  | 1,2 |  |
| 4. | Перекрытия | 11 | – | 11 | 10 |  | 1,1 |  |
| 5. | Крыша | 7 | 75 | 5,25 | 35 |  | 1,8 |  |
| 6. | Кровля |  | 25 | 1,75 | 40 |  | 0,7 |  |
| 7. | Полы | 11 | – | 11 | 30 |  | 3,3 |  |
| 8. | Окна | 6 | 48 | 2,88 | 15 |  | 0,43 |  |
| 9. | Двери |  | 52 | 3,12 | 20 |  | 0,62 |  |
| 10. Отделочные |  | 5 | – | 5 | 50 |  | 2,5 |  |
| покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Внутренние |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| сантехнические и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электротехнически |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  | 1,7 |  | 1,7 | 40 |  | 0,68 |  |
| холодное |  | 0,4 |  | 0,4 | 25 |  | 0,1 |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее |  | 0,5 | – | 0,5 | 40 |  | 0,2 |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализация |  | 3,6 | – | 3,6 | 30 |  | 1,08 |  |
| газоснабжение |  | 1,1 | – | 1,1 | 15 |  | 0,17 |  |
| электроснабжение |  | 2,7 | – | 2,7 | 15 |  | 0,4 |  |

| 12. Прочие | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лестницы | – |  | 31 | 0,93 | 20 |  | 1,86 |
| балконы | – |  | 24 | 0,72 | 20 |  | 0,14 |
| остальное | – |  | 45 | 1,35 | – |  | – |
|  | 100 |  |  | 100 |  |  | Ф з = 22,27 |

Практическое занятие 17.  Оценка технического состояния,  оценка физического износа здания

Тема: «Физический износ инженерных систем»

- Цель работы: Уметь определять физический износ инженерных систем зданий.

- Применяемая литература: ВСН 53-86

- Задание:

По индивидуальным заданиям определить физический износ инженерных систем

- Ход работы (методика выполнения работы)

- Определить физический износ по техническому состоянию в соответствии с таблицами ВСН 53-86.

- Определить физический износ по сроку службы, заполнив таблицу 3.1

- Сравнив значения, полученные двумя способами, принять большее.

Таблица 3.1

|  | Удельный вес в | Срок | Физический |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восстановительной |  |  | Расчетный |  |
| Элементы |  | эксплуатации, | износ |  |  |
|  | стоимости системы |  |  | физический |  |
| системы |  | лет по графику, | элементов по |  |  |
|  | центрального |  |  | износ, Фс, % |  |
|  |  | %i | графику, % |  |  |
|  | отопления, % |  |  |  |  |

Практическое занятие 19    Определение физического износа горячего  водоснабжения

. Практическое занятие 20   Определение физического износа  холодного водоснабжения;

Цель: изучить эффективные методы наладки систем горячего водоснабжения, учитывая особенности конструкции

Содержание работы и последовательность выполнения

Задание 1. Повторите теорию, ответив на вопросы:

- Назвать виды систем горячего водоснабжения.

- Перечислить схемы систем горячего водоснабжения.

- Какие виды водонагревательных приборов вы знаете? Назовите область их применения.

- Перечислите работы по обслуживанию систем водопровода.

- Назовите характерные неисправности в системах горячего водоснабжения.

Задание 2. Изучите гидростатический метод испытания систем водопровода.

В рабочей тетради запишите порядок проведения предлагаемого метода испытания. Письменно ответьте на следующие вопросы:

1.    На какую величину давление при испытании гидравлическим методом превышает рабочее давление?

2.     Какие    системы    горячего        водоснабжения    считаются    выдержавшими    испытание гидравлическим методом?

Перед вводом в эксплуатацию после выполнения всех монтажных и ремонтных работ проводятся испытания систем водопровода гидростатическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и СНиП 3.01.01-85.

Испытания проводятся следующим образом. К контрольно-спускному крану подключаются манометр класса точности не ниже 1,5 и гидропресс или компрессор для создания давления в системе. Внутренняя сеть заполняется водой, открывается вся запорная арматура, ликвидируются все течи и удаляется воздух через самые высокие водоразборные точки. После выполнения этих операций давление поднимается до требуемого значения. Сети холодного и горячего водоснабжения испытывают давлением, превышающим рабочее на 0,5 МПа (5 кгс/см"), но не более 1 МПа (10 кгс/см ) в течение 10 мин; снижение давления при этом допускается не более чем на 0,1 МПа(1 кгс/см2).

Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения

под пробным давлением при гидростатическом методе не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см ) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, а также утечки воды через смывные устройства.

По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

Задание 3: изучите манометрический метод испытания систем водопровода. В рабочей тетради запишите порядок проведения предлагаемого метода испытания. Письменно ответьте на следующие вопросы:

1.При каких условиях система горячего водоснабжения считается выдержавшей испытание манометрическим методом?

2.До   каких   работ   проводятся   гидростатические   и   манометрические   испытания   систем водопровода?

3.Когда проводятся испытания систем водопровода в зимний период?

В     случае,     когда     затруднено     проведение     гидростатических     испытаний,     проводится манометрическое испытание с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и СНи11 3.01.01-85.

Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения проводятся в такой последовательности: система заполнятся воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.

Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см ).

Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения проводятся до установки водоразборной арматуры.

В зимний период испытание проводят только после ввода в действие системы отопления.

Задание 4: изучите балансировку систем горячего водоснабжения. Письменно ответьте на следующие вопросы:

1.   Что происходит при малом или нулевом расходе горячей воды из систем водоснабжения?

2.   Назначение и устройство балансировочных клапанов STAD?

3.   Принцип работы термостатического балансировочного клапана ТЛ- Therm?

4.   Какой эффект даёт балансировка систем горячего водоснабжения с применением выше названных балансировочных клапанов?

С целью уменьшения потерь тепловой энергии и увеличения срока службы трубопровода за счет уменьшения внутренней коррозии системы в соответствии со СНиП II-34-76, температуру горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения, следует поддерживать на уровне 50 °С. Для этой цели обязательны: установка регуляторов температуры у подогревателей горячего водоснабжения, постоянный контроль за их функционированием, своевременная регулировка, ремонт и замена вышедших из строя.

Температура горячей воды в системах горячего водоснабжения значительно снижается при малом или нулевом расходе.

Это приводит к трем проблемам: долгому времени ожидания горячей воды, перерасходу воды, а также возможности развития смертельно опасных для человека бактерий Легионеллы, которые погибают лишь при температурах выше 55 С. Для поддержания температуры воды на необходимом и безопасном уровне (выше 55 С), в трубопроводах создается постоянная циркуляция с помощью циркуляционного насоса и циркуляционных трубопроводов. Для хорошей работы системы необходимо подобрать насос, диаметры трубопроводов и установить балансировочные клапаны, ручные STAD или термостатические TA-Therm.

Для подбора насоса, кроме расхода необходимо знать потери давления в трубах.

Балансировочные клапаны STAD - это ручные вентили регулировки расхода. Цифровая ручка позволяет плавно и точно регулировать расход, специальные штуцера подключить прибор CBI для замера расхода и температуры воды. Клапан STAD изготовлен из специальной, пищевой латуни и может использоваться для закрытия и дренажа системы.

Еще проще установить на линиях циркуляции термостатические балансировочные

клапаны TA-Therm.  Клапаны TA-Therm имеют встроенный термостатический элемент.  При увеличении температуры баллончик термостата расширяется, перекрывая проходное сечение и соответственно уменьшая расход, а при уменьшении температуры в трубопроводе сжимается, соответственно увеличивая расход горячей воды. Температура воды поддерживается с точностью +/-1 С. Клапан может оснащаться термометром. Настройка фиксируется. Можно также полностью перекрывать трубопровод.

Балансировка систем горячего водоснабжения с применением балансировочных клапанов STAD и TA-Therm позволяет установить проектный расход, температуру в линиях циркуляции. В результате время ожидания горячей воды минимально, экономится значительное количество воды и энергии, нет риска развития бактерий Легионеллы.

Задание 5: в рабочей тетради записать виды основных документов, оформляемых при приёмки систем водоснабжения в эксплуатацию, и что в них указывается.

Для приемки системы в эксплуатацию предъявляют основные документы:

—  акты, чертежи и документы согласований на дополнительные работы и изменения, допущенные при монтажных работах;

—  акты на скрытые работы;

—  акты испытаний отдельных элементов (монтажных узлов, устройств, оборудования) с приложением всех паспортов;

-— акты испытаний на герметичность сети и на эффективность работы оборудования (насосов, баков, пожарных кранов и т. п.).

В актах приемки указывают все отмеченные дефекты и неполадки, отступления от утвержденного проекта, результаты испытания оборудования и системы в целом, качество выполненных работ, наличие недоделок, срок для их устранения.

В системе горячего водоснабжения проверяют ее эффективность — обеспечение расчетных температур, прогрев полотенцесушителей в циркуляционном режиме, работу водоподогревателей и циркуляционных насосов.

Вся документация по испытаниям систем и основной приемосдаточный акт с оценкой монтажных работ передаются службе эксплуатации зданий.

Задание 6: по варианту задания оформить «Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность»

АКТ

гидростатического или манометрического испытания на герметичность

_________________________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной в_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование объекта, здания, цеха)

г.________________«         »______________201___г.

Комиссия в составе:

заказчика________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

генерального подрядчика__________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

монтажной (строительной) организации_____________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

- Монтаж выполнен по проекту____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата выпуска)

2. Испытание произведено_________________________________________________________

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением _______________МПа /____________кгс/см2/ в течение_______________  мин.

Падение давления составило __________МПа /_________________ кгс/см2/

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытание на герметичность.

Представитель заказчика________________________________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика___________________________

(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации__________________

(подпись)

Вариант №1. Гидростатическое испытание системы горячего водоснабжения.

Вариант №2. Манометрическое испытание системы горячего водоснабжения.

Задание 7: используя таблицу, по варианту задания в рабочей тетради записать результаты обследования системы горячего водоснабжения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.  Тип системы (однотрубная или двухтрубная, с верхней или нижней разводкой и т.п.)

2.  Тип полотенцесушителей

3.  Тепломеханическое оборудование системы горячего водоснабжения, установленное на тепловом вводе (тепловом пункте)

4.  Дефекты системы

Вариант №1. Тип системы: однотрубная, с нижней разводкой; тип полотенцесушителя - из оцинкованной трубы; тепломеханическое оборудование системы горячего водоснабжения -ёмкостной водогрейный стальной котёл, циркуляционный насос. Здание: 5 этажей, 3 подъезда. Температура горячей воды: на выходе из водонагревателя - 55° С, у нижних оснований циркуляционных стояков - 40° С, сливаемой воды из водоразборных кранов контрольных квартир -45° С; в подвальном помещении и на чердаке здания обнаружено нарушение теплоизоляции горячего водопровода. В рабочей тетради дать объяснения: квартиры какого этажа и подъезда являлись контрольными, какие методы и средства контроля использовались.

Вариант №2. Тип системы: двухтрубная, с верхней разводкой; тип полотенцесушителя - латунный никелированный; тепломеханическое оборудование системы горячего водоснабжения - ёмкостной водогрейный стальной котёл, циркуляционный насос. Здание: 9 этажей, 1 подъезд. Температура горячей воды: на выходе из водонагревателя - 60° С, у нижних оснований циркуляционных стояков - 50° С, сливаемой воды из водоразборных кранов контрольных квартир - 55° С; в подвальном помещении здания обнаружено нарушение теплоизоляции горячего водопровода. В рабочей тетради дать объяснения: квартиры какого этажа и подъезда являлись контрольными, какие методы и средства контроля использовались.

Список литературы:

Комков В.А., Рощина С. И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие для строительных техникумов. РИОР, 2007г.-244стр

Практическое занятие 21   Определение физического износа отопления   Практическое занятие 22   Определение физического износа водоотведения;

Тема: Определение физического износа инженерного оборудования.

Цель: определить физический износ инженерного оборудования.

Содержание работы и последовательность выполнения

Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.

Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться по табл. 64-71 ВСН 53-83(р)  на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по графикам, приведенным на рис. 1-4.  За окончательную оценку следует принимать большее из значений.

Пояснение:

1. Т.е  это значит, что если при осмотре в данный момент времени  данной системы она не имеет дефектов по табл.64-71 (т.е. имеет меньшее значение износа), то считается износ по сроку службы элементов, т.к. при этом  износ системы в целом будет обладать большим износом, нежели если система будет приниматься по таблицам. 64-71. Получается, что система может и не иметь дефектов по таблицам, но при сроке службы системы в течение 55 лет (с момента постройки данного здания) система оценивается по таблицам сроков службы, т.к. по этим таблицам при таком сроке службе система будет иметь более высокую величину износа. Согласно п.1.7 система должна оцениваться по большему значению физ.износа - по графикам сроков службы.

2. Т.к. система эксплуатируется с момента постройки и до наших дней, то по графикам сроков службы отдельные элементы системы физически  не могут эксплуатироваться 55 лет, это  значит,  что в течение эксплуатации отдельные элементы были заменены на новые (текущие ремонты, ликвидации аварий, и т.п.). Т.е. износ системы с данным сроком службы не может оцениваться по таблицам 64-71  (по обнаруженным дефектам в системе).

3. Если система на момент обследования  имеет признаки износа соответствующие перечню таблиц 64-71, но при этом износ по графикам сроков службы оказывается меньше износа  определённого по таблицам 64-71 - то износ согласно п.1.7 принимается по большему значению, т.е. в данном случае по таблицам 64-71.

4. Т.к. данное здание построено более 50 лет назад то срок службы основных элементов системы (внутридомовые трубопроводы (стояки)  ГВС, ХВС, отопления, чугунных труб канализации) превышен и составляет 80%, т.е необходим  капитальный  ремонт инженерной системы здания с заменой существующей системы -инженерных сетей и инженерного оборудования на новое, соответствующее требованиям современным нормам и правилам принятым в РФ для данных систем.

Задание: Определить физический износ инженерного оборудования в соответствии со своим вариантом.

Задача: Определить физический износ инженерного оборудования.

Система центрального  отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конвекторов. При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до2 штук  на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м.

Система внутреннего горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб. При осмотре выявлено: капельные течи в местах резьбовых соединений, нарушения теплоизоляции магистралей и стояков.

Система внутреннего водопровода – оцинкованная. При осмотре выявлено: ослабление сальниковых набивок и  прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах

Система внутренней канализации выполнена из ПХВ. При осмотре выявлено: наличие течи в местах присоединения приборов до 5% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн до 15% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 5% их количества; повреждения отдельных чугунных трубопроводов.

Система внутреннего электрооборудования скрытая. При осмотре выявлено: неисправность, ослабление закреплений и отсутствие розеток, патронов; следы коррозии на поверхности металлических шкафов.

Исходные данные:

|  | В-1 | В-2 | В-3 | В-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность здания | 3 | 5 | 9 | 14 |
| Срок эксплуатации, лет | 12 | 16 | 22 | 28 |
| Замена калориферов и запорной арматуры; время назад (лет) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Покраска внутреннего водопровода; время назад (лет) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Замена керамических умывальников и унитазов; время назад (лет) | 3 | 2 | 3 | 4 |

Заполнить таблицу

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет по графику, % | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали |  |  |  |  |
| Стояки |  |  |  |  |
| Отопительные приборы |  |  |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |
| Калориферы |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Пример  определения физического износа системы центрального отопления.

Исходные данные:

Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации - 18 лет. Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конверторов.

При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года назад заменены калориферы и 90% запорной арматуры.

По табл.2 такому состоянию системы соответствует износ 45%.

С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов системы уточняем физический износ  по сроку их эксплуатации (см. рис.2 и рекомендуемое прил.1).

Заполняем таблицу

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет по графику, % | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали | 25 | 18 | 60 | 15 |
| Стояки | 27 | 18 | 40 | 10,8 |
| Отопительные приборы | 40 | 18 | 40 | 16 |
| Запорная арматура | 7 | 3 | 30 | 2,1 |
| Калориферы | 1 | 3 | 25 | 0,4 |

Итого: физический износ центрального отопления - 44,3%.

Принимается физический износ системы 45%.

Рис.1 Физический износ системы внутреннего горячего водоснабжения

1 - стояки из оцинкованных труб; 2 - полотенцесушители всех видов,

магистрали из оцинкованных труб; запорная арматура латунная;

смесители всех видов; 3 - стояки и магистрали из черных труб; запорная арматура чугунная

Рис. 2. Физический износ системы центрального отопления

1 - радиаторы чугунные; 2 - стояки стальные, конвекторы;

3 - магистральные трубы стальные черные; 4 - калориферы всех видов;

5 - запорная арматура всех видов

Рис. 3. Физический износ системы внутреннего водопровода

1 - трубопроводы оцинкованные;

2 - бачки сливные керамические и чугунные;

3 - трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ,

краны и запорная арматура латунная;

4 - краны и запорная арматура чугунные

Рис.4. Физический износ системы внутренней канализации

1 - трубопроводы чугунные, ванны чугунные;

2 - мойки и раковины чугунные и из нержавеющий стали;

3 - трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы,

мойки, раковины керамические, трубопроводы асбоцементные;

4 - мойки и раковины стальные эмалированные;

5 - трубопроводы ПХВ

Рис.5. Физический износ системы внутреннего электрооборудования

1 - внутриквартирные сети скрытые; 2 - внутриквартирные сети открытые;

3 - ВРУ, магистрали; 4 – электроприборы

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ

СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Система горячего водоснабжения                 Таблица1

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков | 0-20 | Набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции трубопроводов (местами) |
| Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей отдельными местами | 21-40 | Частичная замена запорной арматуры и отдельных полотенцесушителей, замена отдельными местами трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции |
| Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Замена запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей; частичная замена трубопроводов магистралей и стояков |
| Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы | 61-80 | Полная замена системы |

Система центрального отопления                            Таблица 2

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах | 0-20 | Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами) |
| Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов | 21-40 | Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопительных приборов, замена отдельных стояков и отдельных участков магистралей; восстановление теплоизоляции; ремонт и наладка калориферов |
| Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов | 41-60 | Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов |
| Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов | 61-80 | Полная замена системы |

Система холодного водоснабжения                                                  Таблица 3

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах | 0-20 | Набивка сальников, смена прокладок в запорной арматуре, ремонт и регулировка смывных бачков |
| Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; утечки воды в 20% приборов и смывных бачков | 21-40 | Частичная замена кранов и запорной арматуры, ремонт отдельных участков трубопроводов, восстанов- ление окраски трубопроводов |
| Расстройство арматуры и смывных бачков (до 40%); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов; повреждение до 10% смывных бачков (трещины, потеря крышек, рукояток) | 41-60 | Замена запорной арматуры, частичная замена смывных бачков, замена отдельных участков трубопроводов, окраска трубопроводов |
| Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы, повреждение до 30% смывных бачков | 61-80 | Полная замена системы |

Система канализации и водостоков                          Таблица 4

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление мест присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн на площади до 10% их поверхности; трещины в трубопроводах из полимерных материалов | 0-20 | Уплотнение соединений, ремонт труб местами |
| Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 10% их количества; повреждения отдельных чугунных трубопроводов ; значительное повреждение трубопроводов из полимерных материалов | 21-40 | Заделка мест присоединений приборов и ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена перхлорвиниловых (ПХВ) трубопроводов; замена отдельных приборов |
| Массовые течи в местах присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, ванн, умывальников до 30% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов до 20% их количества; повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждение трубопроводов из полимерных материалов | 41-60 | Частичная замена трубопроводов и приборов, замена ПХВ трубопроводов |
| Неисправность системы; повсеместные повреждения приборов; следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков) | 61-80 | Полная замена системы |

Система электрооборудования                                            Таблица 5

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.); следы коррозии на поверхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек | 0-20 | Установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт шкафов |
| Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21-40 | Замена отдельных участков сетей и приборов; ремонт ВРУ |
| Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных и внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41-60 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки |
| Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ) | 61-80 | Полная замена системы |

Приложение 1

#G0Удельные веса элементов в системах инженерного оборудования

(по восстановительной стоимости)

+-----------------------+--------------+---------------------------------------------+

|                       |              |      Удельный вес элемента в системе для    ||   Система инженерного | Элементы     |               зданий этажности              ||     оборудования      |              +----------+---------+---------+--------------+

|                       |              |    1-3   |   4-6   |   9-12  |   более 12   |+-----------------------+--------------+----------+---------+---------+------------

Внутреннее горячее       Магистрали        40        30         25          20

водоснабжение

Стояки            30        40         45          55

Полотенце-

сушители          10        13         15          15

Смесители         10        10         10           7

Запорная          10         7          5           3

арматура

________________________________________________________________________________

Центральное               Магистрали        35        25         20          15

отопление

Стояки            26        27         29          31

Отопительные      30        40         45          50

приборы

Запорная           9         7          5           3

арматура

Калориферы         -         1          1           1

____________________________________________________________________________________

Внутренний                Трубопроводы      45        42         38          35

водопровод

Краны и запор-    30        32         34          35

ная арматура

Бачки смывные     25        26         28          30

____________________________________________________________________________________

Внутренняя               Мойки, раковины,  25        25         20          20

канализация              умывальники

Ванные            30        30         35          35

Унитазы           20        20         25          25

Трубопроводы      25        25         20          20

____________________________________________________________________________________

Внутреннее             Магистрали        20        20         25          25

электрооборудование

Внутриквартирные  25        25         22          22

сети

Электроприборы    30        32         33          35

ВРУ               25        23         20          18

Контрольные вопросы:

- Что называется «физическим износом»?

- Назовите виды инженерных сетей и оборудования.

- Методы определения физического износа инженерного оборудования.

Список литературы:

#### 1.  Комков В.А., Рощина С. И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие для строительных техникумов. РИОР, 2007г.-244стр.

2. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий

Практическая работа

Тема: Проверка работы отопительной системы.

Цель: изучить подготовку отопительной системы к зимнему периоду.

Содержание работы и последовательность выполнения

Задание 1. В рабочей тетради записать порядок пуска системы отопления. Особенности заполнения водой систем отопления с нижней разводкой, горизонтальных однотрубных, с естественной циркуляцией.

Перед пуском системы отопления проводится внешний осмотр оборудования, в результате которого устанавливается соответствие проекту диаметров, уклонов, окраски, теплоизоляции и прокладки трубопроводов, типа и количества нагревательных приборов, правильность установки и исправность запорно-регулирующей арматуры, грязевиков, элеваторов или смесительных насосов, контрольно-измерительных приборов, подпиточных насосов и другого оборудования, правильность установки отопительных приборов.

Пуск системы отопления производится только после промывки и опрессовки, а также проверки качества проведенных на системе работ и наличия рабочих документов и документации на систему и ее оборудование (паспортов, актов промывок и испытаний, рабочих схем, инструкций на оборудование системы).

При массовом включении систем отопления в населенных пунктах рекомендуется для быстрого удаления воздуха из систем следующий порядок пуска систем в действие: при ровном и понижающемся профиле местности от источника теплоты — в направлении от источника к конечным потребителям, а при повышающемся профиле местности от источника теплоты — в направлении от конечного потребителя к источнику.

Пуск в действие системы отопления является ответственным мероприятием по эксплуатации системы, проводится в строгом соответствии с графиком бригадой слесарей, разбитых на пары, каждая из которых выполняет операции при пуске системы на 3—4 стояках. В момент наполнения системы все воздухосборники в верхних точках должны быть открыты. Если в обратном трубопроводе давление выше возможного гидростатического давления в системе отопления, наполнение системы производится плавным открытием задвижки на обратном трубопроводе так, чтобы давление снизилось не более чем на 0,03—0,5 МПа. Если на обратном трубопроводе установлен водомер, то систему наполняют по обводному трубопроводу, а при его отсутствии водомер снимают и на его место устанавливают патрубок с фланцем.

Если давление в обратном трубопроводе ниже возможного гидростатического давления в системе отопления, то наполнение производят следующим образом.

При отсутствии регулятора давления «до себя» — первоначально подачей воды из обратного трубопровода, а затем из подающего трубопровода через подсасывающую линию к элеватору в обратную магистраль, при этом наполнение производят медленно, контролируя показания манометров.

При наличии регулятора давления «до себя» система не может быть заполнена обычным открытием задвижки на обратном трубопроводе: так, при отсутствии воды в системе отопления и циркуляции в ней на клапан регулятора будет действовать одностороннее усилие от пружины, стремящейся закрыть клапан. В этом случае для заполнения необходимо провести следующие операции: открыть воздухосборники в верхней части системы и задвижку на обратном трубопроводе, ослабить пружину клапана, приоткрыть задвижку на подающем трубопроводе и начать медленное заполнение системы со стороны подающего трубопровода. При этом необходимо наблюдать за манометром со стороны системы отопления в тепловом узле здания. Как только давления перед клапаном и за клапаном (на обратном трубопроводе) сравняются, производят натяжение пружины. Ее натягивают до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух, а из воздухосборников будет поступать вода. После этого воздушные краны закрывают и производят дальнейшее натяжение пружины с тем, чтобы давление перед регулятором было равно высоте системы плюс 3—5 м.

При пуске систем отопления в зимнее время кроме вышеуказанных операций необходимо выполнить следующие мероприятия по предупреждению замораживания системы:

1)  систему отопления следует наполнять отдельными участками (по 3—5 стояков) начиная с наиболее удаленных участков от ввода; наполнение и пуск стояков и приборов лестничных клеток могут быть осуществлены после наполнения и пуска основных стояков системы отопления здания;

2)  стояки и приборы, находящиеся в помещениях, которые сообщаются с наружным воздухом (неутепленные помещения, помещения с отсутствующим остеклением окон, неутепленные проходы, тамбуры и т.п.), должны быть отключены.

Системы отопления с нижней разводкой и горизонтальные однотрубные системы заполняют водой из подающего трубопровода теплосети через обе магистрали — прямую и обратную. Для этого в тепловом вводе устраивают перемычку. При заполнении

горизонтальной однотрубной системы вначале заполняют теплоносителем стояк и приборы одного этажа, затем второго и т.д.

В системе отопления с естественной циркуляцией, как правило, заполняют водой все стояки системы без разделения на части. При достаточном давлении в водопроводе систему отопления заполняют водой из водопровода. При недостаточном давлении для заполнении системы используют насос.

Задание 2. В рабочей тетради дать описание регулирования теплоотдачи систем отопления. Изучив таблицы, в тетради записать вывод к чему приводит разбалансировка системы отопления.

Важным условием удовлетворительной работы системы отопления является достижение гидравлического баланса. В несбалансированной системе отдельные отопительные приборы или контуры могут быть недостаточно снабжены теплоносителем, в то время как другие получают его

с избытком.

После пуска системы отопления в действие определяют расход тепловой энергии, идущей на отопление. При несоответствии требуемым значениям тепловой нагрузки систему отопления регулируют.

Системы отопления зданий и сооружений подвергают регулировке, чтобы обеспечить расчетные температуры воздуха помещений. Для этого замеряют температуру поверхностей нагревательных приборов с помощью термоэлектрических термометров — термощупов (термопар).

Регулирование теплоотдачи систем отопления может быть осуществлено двумя способами:

1)  качественным регулированием, т.е. изменением температуры теплоносителя;

2)  количественным регулированием, т.е. изменением количества теплоносителя.

Качественное регулирование систем центрального отопления осуществляют централизованно на котельной или на другом источнике теплоты; количественное регулирование — непосредственно на системе отопления здания.

Регулирование системы отопления здания начинается с определения расходов теплоносителя по водомерам и расходомерам, установленным в тепловом пункте.

При отсутствии контрольно-измерительных приборов регулирование системы отопления базируется на проверке соответствия фактических расходов воды расчетным. При этом под расчетным расходом понимается расход воды в системе отопления, обеспечивающий заданную теплоотдачу (потребляемую тепловую энергию). Степень соответствия фактического расхода воды расчетному определяется температурным перепадом воды в системе, при этом фактическая температура воды в тепловой сети не должна отклоняться от расчетной более чем на 2°С.

Если перепад ниже допустимого, то это указывает на завышенный расход воды и соответственно завышенный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы или сопла на входе в систему отопления. Если температурный перепад выше допустимого значения, то это указывает на заниженный расход воды и соответственно на заниженный диаметр дроссельной диафрагмы или сопла. И в том, и в другом случае определяется новый диаметр сопла элеватора.

При невозможности определения фактических потерь напора в системе определение нового диаметра дроссельной шайбы или сопла может быть осуществлено с помощью расчетного значения потерь напора. Если после замены сопла или дроссельной шайбы внутренняя температура отапливаемых помещений будет отличаться больше, чем на 2°С по сравнению с расчетной, то необходимо вторично изменить диаметр сопла или дроссельной шайбы. Необходимо отметить, что регулировка систем отопления зданий с помощью шайб достигается только в том случае, когда шайбы будут рассчитаны и установлены на вводах всех зданий, подключенных к тепловой сети.

Внутренняя температура воздуха в помещениях зданий измеряется через 3—4 ч после включения в работу системы отопления здания при соблюдении температурного графика воды в подающем трубопроводе. Температура замеряется не менее чем в 15% отапливаемых помещений.

В условиях эксплуатации, как бы хорошо да была отрегулирована работа системы отопления, действительная температура воздуха в помещениях может быть различной. Надежным показателем нормальной теплоотдачи отопительных приборов является температура теплоносителя в обратных стояках. Пониженная температура указывает на то, что система отопления недополучает из тепловой сети требуемого количества теплоносителя или его температура низка. Повышенная температура указывает на перерасход теплоносителя по сравнению с расчетным значением или на поступление теплоносителя с температурой выше нормальной по температурному графику.

Задание 3.  В рабочей тетради записать виды и причины разрегулировки систем водяного отопления.

Вследствие того что системы отопления, как правило, регулируют не при расчетной наружной температуре, а при сравнительно высоких наружных температурах в начале отопительного сезона, в системе отопления возникают разрегулировки:

—  вертикальная — определяется несоответствием теплоотдачи нагревательных приборов различных этажей требуемым значениям;

—  горизонтальная — определяется неравномерным изменением теплоотдачи нагревательных приборов одного этажа.

Вертикальная разрегулировка двухтрубных систем водяного отопления с постоянным расходом воды возникает вследствие неодинакового изменения гравитационного давления в нагревательных приборах разных этажей при изменении наружной температуры. В однотрубных системах вертикальная разрегулировка возникает вследствие изменения расхода воды в системе. Уменьшение расхода приводит к большему охлаждению воды в приборах вышележащих этажей; следовательно, в нижние приборы будет поступать сильно охлажденная вода, что резко уменьшит теплоотдачу нижних приборов. Для повышения теплоотдачи нижних приборов можно повысить температуру сетевой воды, но это приведет к повышенной теплоотдаче верхних приборов. В однотрубных системах с замыкающими участками вертикальная разрегулировка, как правило, меньше, чем в однотрубных проточных системах.

Горизонтальная разрегулировка систем отопления возникает из-за охлаждения воды в магистральных трубопроводах и стояках. Превышение теплоотдачи через трубы выше расчетных значений приводит к снижению температуры воды, поступающей в отдельные стояки. В стояках, ближайших к тепловому вводу, температура воды будет выше, чем в стояках, удаленных от теплового ввода.

Задание 4.    В рабочей тетради записать способы эксплуатационного регулирования систем водяного отопления.

Разрегулировка систем водяного отопления устраняется в процессе эксплуатационного регулирования систем.

В течение всего времени регулирования температура сетевой воды, поступающей в систему отопления, должна поддерживаться постоянной.

Эксплуатационное регулирование систем проводят по требуемому перепаду температур в тепловом вводе путем изменения количества поступающей в систему воды по приведенным выше требованиям в зависимости от типа систем и теплового ввода. Так как перепад температур связан с расходом воды обратно пропорциональной зависимостью, для увеличения перепада температур до требуемого необходимо уменьшить расход воды путем прикрытия задвижки на вводе или, наоборот, увеличить расход при повышенном перепаде температур. Чем больше расход воды через нагревательные приборы, тем больше скорость ее движения, а следовательно, вода в приборе остынет меньше, средняя температура в приборе увеличится, что вызовет его повышенную теплоотдачу.

После завершения наладки в тепловом узле приступают к наладке отдельных стояков системы. В тупиковых системах регулировку производят кранами на стояках, дроссельными шайбами или балансировочными вентилями, установленными на стояках.

Если на стояках имеются только краны, то вначале проводят предварительную регулировку исходя из правила: чем ближе к вводу расположен стояк, тем больше должен быть прикрыт кран, так чтобы на ближайшем стояке кран пропускал минимальное количество воды; на самом дальнем стояке кран должен быть полностью открыт. После предварительной регулировки проверяют прогреваемость каждого стояка и приступают последовательно к регулировке стояков, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним к вводу.

Если на стояках установлены дроссельные шайбы, то распределение воды по стоякам проверяют по расчетному перепаду температур для системы отопления. Закончив наладку стояков, приступают к регулированию теплоотдачи нагревательных приборов путем замера перепада температур на входе и выходе воды из прибора. При регулировании системы с помощью термощупов допускается отклонение от расчетного значение на ±10%.

Балансировочные вентили — это  трубопроводная дросселирующая арматура переменного гидравлического сопротивления, предназначенная для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной сети или для стабилизации в них циркуляционных давлений или температур. В настоящее время применяются два типа балансировочных вентилей — ручные и автоматические.

Ручные вентили используют вместо дросселирующих диафрагм (шайб) для наладки системы отопления, в которой либо отсутствуют автоматические регулирующие устройств либо они не позволяют ограничить предельный (расчетный) расход перемещаемой среды. Ручной балансировочный вентиль представляет собой дросселирующее устройство вентильного типа. Через ручные балансировочные вентили можно не только произвести регулирование системы, но и отключить ее отдельные элементы, опорожнить системы через специальные спускные краны. Настройка вентиля на требуемую пропускную способность определяется высотой подъема шпинделя. Регулирование с помощью ручных балансировочных вентилей производится аналогично регулированию с помощью дроссельных шайб.

Автоматические балансировочные вентили применяются для поддержания постоянной разности давление между подающим и обратным трубопроводами системы, для обеспечения постоянного расхода теплоносителя или стабилизации его температуры. Вентили устанавливаются на стояках или горизонтальных ветвях системы отопления. При необходимости балансировочный вентиль комплектуется дополнительными устройствами, которые позволяют выполнять следующие дополнительные функции: отключение отдельных стояков или ветвей системы, измерение перепада давления и определение расхода теплоносителя, слив теплоносителя и заполнение системы, выпуск воздуха, предварительную настройку, регулирование с электрическим датчиком температуры, регулирование (контроль) перепада давлений. Регулирование автоматического балансировочного вентиля производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации с помощью регулировочного винта, который позволяет изменять проходное сечение клапана и соответственно расход теплоносителя.

Задание 5. С помощью пирометра определить температуру поверхности отопительных приборов, подводок (подающих и обратных) к отопительным приборам. Результаты занести в таблицу.

| Измеряемый параметр | Показатели прибора |  |
| --- | --- | --- |
|  | кабинет | коридор |
| Температура воздуха в отапливаемом помещении |  |  |
| Температура поверхности отопительных приборов |  |  |
| Температура поверхности подающих подводок к отопительным приборам |  |  |
| Температура поверхности обратных подводок к отопительным приборам |  |  |

Проанализировав результаты, в рабочей тетради записать вывод.

Задание 6. В соответствии с заданием варианта в рабочей тетради записать способы регулирования:

Вариант№1- 2-х трубной системы отопления.

Наибольшей разрегулировке подвергают двухтрубные системы отопления. Такие системы необходимо регулировать при температурах воды в системе, которые соответствуют средней наружной температуре отопительного периода, с поправками на температурный перепад в приборах, расположенных на разных этажах: для приборов верхних этажей — на 1,5—3°С выше нормального, для приборов нижних этажей — на 1о С ниже нормального.

В двухтрубных системах вследствие влияния напора перегреваются, как правило, приборы верхних этажей. Если в нижних этажах перегрева нет, то снижают теплоотдачу приборов верхних этажей, уменьшая проходное сечение кранов двойной регулировки. При отсутствии таких кранов перед приборами устанавливают дроссельные шайбы, определив диаметр из условия прохождения через них расчетного расхода воды и приняв потери напора в приборе равными 0,05 м, или уменьшают поверхность нагрева нагревательного прибора. При перегреве приборов в верхних этажах и недогреве в нижних следует с помощью кранов двойной регулировки уменьшить проходное сечение на верхних этажах и увеличить его на нижних. При отсутствии кранов на обратном трубопроводе в стояке между перегреваемыми и недогреваемыми этажами разрешается устанавливать дроссельную шайбу.

В двухтрубной системе с верхней разводкой и попутным движением воды, где длина всех циркуляционных колец примерно одинакова, разница в прогреве приборов может быть вызвана только дополнительным естественным давлением (напором), возникающим у приборов верхних этажей. Для этого при наладке прикрывают краны у приборов верхних этажей, при этом степень прикрытия кранов у приборов одного этажа должна быть одинаковой, так как все стояки находятся в равных условиях. После этого окончательно регулируют теплоотдачу приборов.

В системах с нижней разводкой и попутный движением воды дополнительное естественное давление, возникающее у приборов верхних этажей, мало влияет на работу нижележащих приборов ввиду большой длины циркуляционного кольца. Поэтому в таких системах возможны лишь незначительные неравномерности в прогреве отдельных приборов, которые легко устраняются регулированием.

Вариант №2- однотрубной системы отопления.

При перегреве приборов верхних этажей и недогреве нижних в однотрубных системах с замыкающими участками могут проводиться следующие мероприятия: устанавливают дроссельные шайбы перед приборами верхних этажей; уменьшают поверхность нагрева приборов; демонтируют замыкающие участки у приборов нижних этажей (1-го и 2-го) и при необходимости увеличивают диаметры подводок.

При равномерном недогреве отопительных приборов верхних 0 этажей и одновременном перегреве приборов нижних этажей уменьшают коэффициент смешения элеватора.

Расход воды в отопительных приборах однотрубной системы регулируют по перепаду температуры воды в приборах.

Если краны на стояках отсутствуют, то с помощью кранов на приборах можно одновременно перераспределять расходы воды как по отдельным стоякам, так и по отдельным приборам. Степень открывания кранов при регулировании увеличивается по мере удаления приборов от теплового ввода.

В системах с верхней разводкой, кроме того, степень открывания кранов в пределах стояка уменьшается с движением воды от верхнего этажа к нижнему, а в системах с нижней разводкой она одинакова.. Для однотрубных систем отопления значительно увеличивать расход воды в системе по сравнению с расчетным не рекомендуется, так как это может привести к поэтажной разрегулировке системы.

В вертикальных однотрубных системах с попутным движением воды все нагревательные приборы и стояки находятся в равных условиях, и регулирование таких систем не представляет затруднений.

Контрольные вопросы:

1.Порядок заполнения системы отопления при наличии регулятора давления « до себя».

2.Назвать способы регулирования теплоотдачи систем отопления.

3.Перечислить виды разрегулировки в системе отопления.

4.Назначение балансировочных вентилей и их виды.

5.Наладка системы отопления с помощью ручного балансировочного вентиля.

Список литературы:

#### Комков В.А., Рощина С. И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие для строительных техникумов. РИОР, 2007г.-244стр.

Тема: Определение физического износа инженерного оборудования.

Цель: определить физический износ инженерного оборудования.

Содержание работы и последовательность выполнения

Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.

Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться по табл. 64-71 ВСН 53-83(р)  на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по графикам, приведенным на рис. 1-4.  За окончательную оценку следует принимать большее из значений.

Пояснение:

1. Т.е  это значит, что если при осмотре в данный момент времени  данной системы она не имеет дефектов по табл.64-71 (т.е. имеет меньшее значение износа), то считается износ по сроку службы элементов, т.к. при этом  износ системы в целом будет обладать большим износом, нежели если система будет приниматься по таблицам. 64-71. Получается, что система может и не иметь дефектов по таблицам, но при сроке службы системы в течение 55 лет (с момента постройки данного здания) система оценивается по таблицам сроков службы, т.к. по этим таблицам при таком сроке службе система будет иметь более высокую величину износа. Согласно п.1.7 система должна оцениваться по большему значению физ.износа - по графикам сроков службы.

2. Т.к. система эксплуатируется с момента постройки и до наших дней, то по графикам сроков службы отдельные элементы системы физически  не могут эксплуатироваться 55 лет, это  значит,  что в течение эксплуатации отдельные элементы были заменены на новые (текущие ремонты, ликвидации аварий, и т.п.). Т.е. износ системы с данным сроком службы не может оцениваться по таблицам 64-71  (по обнаруженным дефектам в системе).

3. Если система на момент обследования  имеет признаки износа соответствующие перечню таблиц 64-71, но при этом износ по графикам сроков службы оказывается меньше износа  определённого по таблицам 64-71 - то износ согласно п.1.7 принимается по большему значению, т.е. в данном случае по таблицам 64-71.

4. Т.к. данное здание построено более 50 лет назад то срок службы основных элементов системы (внутридомовые трубопроводы (стояки)  ГВС, ХВС, отопления, чугунных труб канализации) превышен и составляет 80%, т.е необходим  капитальный  ремонт инженерной системы здания с заменой существующей системы -инженерных сетей и инженерного оборудования на новое, соответствующее требованиям современным нормам и правилам принятым в РФ для данных систем.

Задание: Определить физический износ инженерного оборудования в соответствии со своим вариантом.

Задача: Определить физический износ инженерного оборудования.

Система центрального  отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конвекторов. При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до2 штук  на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м.

Система внутреннего горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб. При осмотре выявлено: капельные течи в местах резьбовых соединений, нарушения теплоизоляции магистралей и стояков.

Система внутреннего водопровода – оцинкованная. При осмотре выявлено: ослабление сальниковых набивок и  прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах

Система внутренней канализации выполнена из ПХВ. При осмотре выявлено: наличие течи в местах присоединения приборов до 5% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн до 15% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 5% их количества; повреждения отдельных чугунных трубопроводов.

Система внутреннего электрооборудования скрытая. При осмотре выявлено: неисправность, ослабление закреплений и отсутствие розеток, патронов; следы коррозии на поверхности металлических шкафов.

Исходные данные:

|  | В-1 | В-2 | В-3 | В-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность здания | 3 | 5 | 9 | 14 |
| Срок эксплуатации, лет | 12 | 16 | 22 | 28 |
| Замена калориферов и запорной арматуры; время назад (лет) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Покраска внутреннего водопровода; время назад (лет) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Замена керамических умывальников и унитазов; время назад (лет) | 3 | 2 | 3 | 4 |

Заполнить таблицу

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет по графику, % | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали |  |  |  |  |
| Стояки |  |  |  |  |
| Отопительные приборы |  |  |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |
| Калориферы |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Пример  определения физического износа системы центрального отопления.

Исходные данные:

Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации - 18 лет. Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конверторов.

При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года назад заменены калориферы и 90% запорной арматуры.

По табл.2 такому состоянию системы соответствует износ 45%.

С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов системы уточняем физический износ  по сроку их эксплуатации (см. рис.2 и рекомендуемое прил.1).

Заполняем таблицу

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет по графику, % | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали | 25 | 18 | 60 | 15 |
| Стояки | 27 | 18 | 40 | 10,8 |
| Отопительные приборы | 40 | 18 | 40 | 16 |
| Запорная арматура | 7 | 3 | 30 | 2,1 |
| Калориферы | 1 | 3 | 25 | 0,4 |

Итого: физический износ центрального отопления - 44,3%.

Принимается физический износ системы 45%.

Рис.1 Физический износ системы внутреннего горячего водоснабжения

1 - стояки из оцинкованных труб; 2 - полотенцесушители всех видов,

магистрали из оцинкованных труб; запорная арматура латунная;

смесители всех видов; 3 - стояки и магистрали из черных труб; запорная арматура чугунная

Рис. 2. Физический износ системы центрального отопления

1 - радиаторы чугунные; 2 - стояки стальные, конвекторы;

3 - магистральные трубы стальные черные; 4 - калориферы всех видов;

5 - запорная арматура всех видов

Рис. 3. Физический износ системы внутреннего водопровода

1 - трубопроводы оцинкованные;

2 - бачки сливные керамические и чугунные;

3 - трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ,

краны и запорная арматура латунная;

4 - краны и запорная арматура чугунные

Рис.4. Физический износ системы внутренней канализации

1 - трубопроводы чугунные, ванны чугунные;

2 - мойки и раковины чугунные и из нержавеющий стали;

3 - трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы,

мойки, раковины керамические, трубопроводы асбоцементные;

4 - мойки и раковины стальные эмалированные;

5 - трубопроводы ПХВ

Рис.5. Физический износ системы внутреннего электрооборудования

1 - внутриквартирные сети скрытые; 2 - внутриквартирные сети открытые;

3 - ВРУ, магистрали; 4 – электроприборы

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ

СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Система горячего водоснабжения                 Таблица1

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков | 0-20 | Набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции трубопроводов (местами) |
| Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей отдельными местами | 21-40 | Частичная замена запорной арматуры и отдельных полотенцесушителей, замена отдельными местами трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции |
| Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Замена запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей; частичная замена трубопроводов магистралей и стояков |
| Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы | 61-80 | Полная замена системы |

Система центрального отопления                            Таблица 2

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах | 0-20 | Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами) |
| Капельные течи в местах врезки запорной арматуры,приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов | 21-40 | Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопительных приборов, замена отдельных стояков и отдельных участков магистралей;восстановление теплоизоляции; ремонт и наладка калориферов |
| Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов | 41-60 | Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов |
| Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов | 61-80 | Полная замена системы |

Система холодного водоснабжения                                                  Таблица 3

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах | 0-20 | Набивка сальников, смена прокладок в запорной арматуре, ремонт и регулировка смывных бачков |
| Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; утечки воды в 20% приборов и смывных бачков | 21-40 | Частичная замена кранов и запорной арматуры, ремонт отдельных участков трубопроводов, восстанов- ление окраски трубопроводов |
| Расстройство арматуры и смывных бачков (до 40%); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов; повреждение до 10% смывных бачков (трещины, потеря крышек, рукояток) | 41-60 | Замена запорной арматуры, частичная замена смывных бачков, замена отдельных участков трубопроводов, окраска трубопроводов |
| Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы, повреждение до 30% смывных бачков | 61-80 | Полная замена системы |

Система канализации и водостоков                          Таблица 4

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Ослабление мест присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн на площади до 10% их поверхности; трещины в трубопроводах из полимерных материалов | 0-20 | Уплотнение соединений, ремонт труб местами |
| Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего количества; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 10% их количества; повреждения отдельных чугунных трубопроводов ; значительное повреждение трубопроводов из полимерных материалов | 21-40 | Заделка мест присоединений приборов и ремонт чугунных трубопроводов в отдельных местах, частичная замена перхлорвиниловых (ПХВ) трубопроводов; замена отдельных приборов |
| Массовые течи в местах присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, ванн, умывальников до 30% их поверхности; повреждение керамических умывальников и унитазов до 20% их количества; повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждение трубопроводов из полимерных материалов | 41-60 | Частичная замена трубопроводов и приборов, замена ПХВ трубопроводов |
| Неисправность системы; повсеместные повреждения приборов; следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков) | 61-80 | Полная замена системы |

Система электрооборудования                                            Таблица 5

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.); следы коррозии на поверхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек | 0-20 | Установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт шкафов |
| Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21-40 | Замена отдельных участков сетей и приборов; ремонт ВРУ |
| Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных и внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ | 41-60 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки |
| Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ) | 61-80 | Полная замена системы |

Приложение 1

#G0Удельные веса элементов в системах инженерного оборудования

(по восстановительной стоимости)

+-----------------------+--------------+---------------------------------------------+

|                       |              |      Удельный вес элемента в системе для    ||   Система инженерного | Элементы     |               зданий этажности              ||     оборудования      |              +----------+---------+---------+--------------+

|                       |              |    1-3   |   4-6   |   9-12  |   более 12   |+-----------------------+--------------+----------+---------+---------+------------

Внутреннее горячее       Магистрали        40        30         25          20

водоснабжение

Стояки            30        40         45          55

Полотенце-

сушители          10        13         15          15

Смесители         10        10         10           7

Запорная          10         7          5           3

арматура

________________________________________________________________________________

Центральное               Магистрали        35        25         20          15

отопление

Стояки            26        27         29          31

Отопительные      30        40         45          50

приборы

Запорная           9         7          5           3

арматура

Калориферы         -         1          1           1

____________________________________________________________________________________

Внутренний                Трубопроводы      45        42         38          35

водопровод

Краны и запор-    30        32         34          35

ная арматура

Бачки смывные     25        26         28          30

____________________________________________________________________________________

Внутренняя               Мойки, раковины,  25        25         20          20

канализация              умывальники

Ванные            30        30         35          35

Унитазы           20        20         25          25

Трубопроводы      25        25         20          20

____________________________________________________________________________________

Внутреннее             Магистрали        20        20         25          25

электрооборудование

Внутриквартирные  25        25         22          22

сети

Электроприборы    30        32         33          35

ВРУ               25        23         20          18

Контрольные вопросы:

- Что называется «физическим износом»?

- Назовите виды инженерных сетей и оборудования.

- Методы определения физического износа инженерного оборудования.

Список литературы:

#### 1.  Комков В.А., Рощина С. И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие для строительных техникумов. РИОР, 2007г.-244стр.

2. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий

Практическая работа

Тема: Проверка работы отопительной системы.

Цель: изучить подготовку отопительной системы к зимнему периоду.

Содержание работы и последовательность выполнения

Задание 1. В рабочей тетради записать порядок пуска системы отопления. Особенности заполнения водой систем отопления с нижней разводкой, горизонтальных однотрубных, с естественной циркуляцией.

Перед пуском системы отопления проводится внешний осмотр оборудования, в результате которого устанавливается соответствие проекту диаметров, уклонов, окраски, теплоизоляции и прокладки трубопроводов, типа и количества нагревательных приборов, правильность установки и исправность запорно-регулирующей арматуры, грязевиков, элеваторов или смесительных насосов, контрольно-измерительных приборов, подпиточных насосов и другого оборудования, правильность установки отопительных приборов.

Пуск системы отопления производится только после промывки и опрессовки, а также проверки качества проведенных на системе работ и наличия рабочих документов и документации на систему и ее оборудование (паспортов, актов промывок и испытаний, рабочих схем, инструкций на оборудование системы).

При массовом включении систем отопления в населенных пунктах рекомендуется для быстрого удаления воздуха из систем следующий порядок пуска систем в действие: при ровном и понижающемся профиле местности от источника теплоты — в направлении от источника к конечным потребителям, а при повышающемся профиле местности от источника теплоты — в направлении от конечного потребителя к источнику.

Пуск в действие системы отопления является ответственным мероприятием по эксплуатации системы, проводится в строгом соответствии с графиком бригадой слесарей, разбитых на пары, каждая из которых выполняет операции при пуске системы на 3—4 стояках. В момент наполнения системы все воздухосборники в верхних точках должны быть открыты. Если в обратном трубопроводе давление выше возможного гидростатического давления в системе отопления, наполнение системы производится плавным открытием задвижки на обратном трубопроводе так, чтобы давление снизилось не более чем на 0,03—0,5 МПа. Если на обратном трубопроводе установлен водомер, то систему наполняют по обводному трубопроводу, а при его отсутствии водомер снимают и на его место устанавливают патрубок с фланцем.

Если давление в обратном трубопроводе ниже возможного гидростатического давления в системе отопления, то наполнение производят следующим образом.

При отсутствии регулятора давления «до себя» — первоначально подачей воды из обратного трубопровода, а затем из подающего трубопровода через подсасывающую линию к элеватору в обратную магистраль, при этом наполнение производят медленно, контролируя показания манометров.

При наличии регулятора давления «до себя» система не может быть заполнена обычным открытием задвижки на обратном трубопроводе: так, при отсутствии воды в системе отопления и циркуляции в ней на клапан регулятора будет действовать одностороннее усилие от пружины, стремящейся закрыть клапан. В этом случае для заполнения необходимо провести следующие операции: открыть воздухосборники в верхней части системы и задвижку на обратном трубопроводе, ослабить пружину клапана, приоткрыть задвижку на подающем трубопроводе и начать медленное заполнение системы со стороны подающего трубопровода. При этом необходимо наблюдать за манометром со стороны системы отопления в тепловом узле здания. Как только давления перед клапаном и за клапаном (на обратном трубопроводе) сравняются, производят натяжение пружины. Ее натягивают до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух, а из воздухосборников будет поступать вода. После этого воздушные краны закрывают и производят дальнейшее натяжение пружины с тем, чтобы давление перед регулятором было равно высоте системы плюс 3—5 м.

При пуске систем отопления в зимнее время кроме вышеуказанных операций необходимо выполнить следующие мероприятия по предупреждению замораживания системы:

1)  систему отопления следует наполнять отдельными участками (по 3—5 стояков) начиная с наиболее удаленных участков от ввода; наполнение и пуск стояков и приборов лестничных клеток могут быть осуществлены после наполнения и пуска основных стояков системы отопления здания;

2)  стояки и приборы, находящиеся в помещениях, которые сообщаются с наружным воздухом (неутепленные помещения, помещения с отсутствующим остеклением окон, неутепленные проходы, тамбуры и т.п.), должны быть отключены.

Системы отопления с нижней разводкой и горизонтальные однотрубные системы заполняют водой из подающего трубопровода теплосети через обе магистрали — прямую и обратную. Для этого в тепловом вводе устраивают перемычку. При заполнении

горизонтальной однотрубной системы вначале заполняют теплоносителем стояк и приборы одного этажа, затем второго и т.д.

В системе отопления с естественной циркуляцией, как правило, заполняют водой все стояки системы без разделения на части. При достаточном давлении в водопроводе систему отопления заполняют водой из водопровода. При недостаточном давлении для заполнении системы используют насос.

Задание 2. В рабочей тетради дать описание регулирования теплоотдачи систем отопления. Изучив таблицы, в тетради записать вывод к чему приводит разбалансировка системы отопления.

Важным условием удовлетворительной работы системы отопления является достижение гидравлического баланса. В несбалансированной системе отдельные отопительные приборы или контуры могут быть недостаточно снабжены теплоносителем, в то время как другие получают его

с избытком.

После пуска системы отопления в действие определяют расход тепловой энергии, идущей на отопление. При несоответствии требуемым значениям тепловой нагрузки систему отопления регулируют.

Системы отопления зданий и сооружений подвергают регулировке, чтобы обеспечить расчетные температуры воздуха помещений. Для этого замеряют температуру поверхностей нагревательных приборов с помощью термоэлектрических термометров — термощупов (термопар).

Регулирование теплоотдачи систем отопления может быть осуществлено двумя способами:

1)  качественным регулированием, т.е. изменением температуры теплоносителя;

2)  количественным регулированием, т.е. изменением количества теплоносителя.

Качественное регулирование систем центрального отопления осуществляют централизованно на котельной или на другом источнике теплоты; количественное регулирование — непосредственно на системе отопления здания.

Регулирование системы отопления здания начинается с определения расходов теплоносителя по водомерам и расходомерам, установленным в тепловом пункте.

При отсутствии контрольно-измерительных приборов регулирование системы отопления базируется на проверке соответствия фактических расходов воды расчетным. При этом под расчетным расходом понимается расход воды в системе отопления, обеспечивающий заданную теплоотдачу (потребляемую тепловую энергию). Степень соответствия фактического расхода воды расчетному определяется температурным перепадом воды в системе, при этом фактическая температура воды в тепловой сети не должна отклоняться от расчетной более чем на 2°С.

Если перепад ниже допустимого, то это указывает на завышенный расход воды и соответственно завышенный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы или сопла на входе в систему отопления. Если температурный перепад выше допустимого значения, то это указывает на заниженный расход воды и соответственно на заниженный диаметр дроссельной диафрагмы или сопла. И в том, и в другом случае определяется новый диаметр сопла элеватора.

При невозможности определения фактических потерь напора в системе определение нового диаметра дроссельной шайбы или сопла может быть осуществлено с помощью расчетного значения потерь напора. Если после замены сопла или дроссельной шайбы внутренняя температура отапливаемых помещений будет отличаться больше, чем на 2°С по сравнению с расчетной, то необходимо вторично изменить диаметр сопла или дроссельной шайбы. Необходимо отметить, что регулировка систем отопления зданий с помощью шайб достигается только в том случае, когда шайбы будут рассчитаны и установлены на вводах всех зданий, подключенных к тепловой сети.

Внутренняя температура воздуха в помещениях зданий измеряется через 3—4 ч после включения в работу системы отопления здания при соблюдении температурного графика воды в подающем трубопроводе. Температура замеряется не менее чем в 15% отапливаемых помещений.

В условиях эксплуатации, как бы хорошо да была отрегулирована работа системы отопления, действительная температура воздуха в помещениях может быть различной. Надежным показателем нормальной теплоотдачи отопительных приборов является температура теплоносителя в обратных стояках. Пониженная температура указывает на то, что система отопления недополучает из тепловой сети требуемого количества теплоносителя или его температура низка. Повышенная температура указывает на перерасход теплоносителя по сравнению с расчетным значением или на поступление теплоносителя с температурой выше нормальной по температурному графику.

Задание 3.  В рабочей тетради записать виды и причины разрегулировки систем водяного отопления.

Вследствие того что системы отопления, как правило, регулируют не при расчетной наружной температуре, а при сравнительно высоких наружных температурах в начале отопительного сезона, в системе отопления возникают разрегулировки:

—  вертикальная — определяется несоответствием теплоотдачи нагревательных приборов различных этажей требуемым значениям;

—  горизонтальная — определяется неравномерным изменением теплоотдачи нагревательных приборов одного этажа.

Вертикальная разрегулировка двухтрубных систем водяного отопления с постоянным расходом воды возникает вследствие неодинакового изменения гравитационного давления в нагревательных приборах разных этажей при изменении наружной температуры. В однотрубных системах вертикальная разрегулировка возникает вследствие изменения расхода воды в системе. Уменьшение расхода приводит к большему охлаждению воды в приборах вышележащих этажей; следовательно, в нижние приборы будет поступать сильно охлажденная вода, что резко уменьшит теплоотдачу нижних приборов. Для повышения теплоотдачи нижних приборов можно повысить температуру сетевой воды, но это приведет к повышенной теплоотдаче верхних приборов. В однотрубных системах с замыкающими участками вертикальная разрегулировка, как правило, меньше, чем в однотрубных проточных системах.

Горизонтальная разрегулировка систем отопления возникает из-за охлаждения воды в магистральных трубопроводах и стояках. Превышение теплоотдачи через трубы выше расчетных значений приводит к снижению температуры воды, поступающей в отдельные стояки. В стояках, ближайших к тепловому вводу, температура воды будет выше, чем в стояках, удаленных от теплового ввода.

Задание 4.    В рабочей тетради записать способы эксплуатационного регулирования систем водяного отопления.

Разрегулировка систем водяного отопления устраняется в процессе эксплуатационного регулирования систем.

В течение всего времени регулирования температура сетевой воды, поступающей в систему отопления, должна поддерживаться постоянной.

Эксплуатационное регулирование систем проводят по требуемому перепаду температур в тепловом вводе путем изменения количества поступающей в систему воды по приведенным выше требованиям в зависимости от типа систем и теплового ввода. Так как перепад температур связан с расходом воды обратно пропорциональной зависимостью, для увеличения перепада температур до требуемого необходимо уменьшить расход воды путем прикрытия задвижки на вводе или, наоборот, увеличить расход при повышенном перепаде температур. Чем больше расход воды через нагревательные приборы, тем больше скорость ее движения, а следовательно, вода в приборе остынет меньше, средняя температура в приборе увеличится, что вызовет его повышенную теплоотдачу.

После завершения наладки в тепловом узле приступают к наладке отдельных стояков системы. В тупиковых системах регулировку производят кранами на стояках, дроссельными шайбами или балансировочными вентилями, установленными на стояках.

Если на стояках имеются только краны, то вначале проводят предварительную регулировку исходя из правила: чем ближе к вводу расположен стояк, тем больше должен быть прикрыт кран, так чтобы на ближайшем стояке кран пропускал минимальное количество воды; на самом дальнем стояке кран должен быть полностью открыт. После предварительной регулировки проверяют прогреваемость каждого стояка и приступают последовательно к регулировке стояков, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним к вводу.

Если на стояках установлены дроссельные шайбы, то распределение воды по стоякам проверяют по расчетному перепаду температур для системы отопления. Закончив наладку стояков, приступают к регулированию теплоотдачи нагревательных приборов путем замера перепада температур на входе и выходе воды из прибора. При регулировании системы с помощью термощупов допускается отклонение от расчетного значение на ±10%.

Балансировочные вентили — это  трубопроводная дросселирующая арматура переменного гидравлического сопротивления, предназначенная для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной сети или для стабилизации в них циркуляционных давлений или температур. В настоящее время применяются два типа балансировочных вентилей — ручные и автоматические.

Ручные вентили используют вместо дросселирующих диафрагм (шайб) для наладки системы отопления, в которой либо отсутствуют автоматические регулирующие устройств либо они не позволяют ограничить предельный (расчетный) расход перемещаемой среды. Ручной балансировочный вентиль представляет собой дросселирующее устройство вентильного типа. Через ручные балансировочные вентили можно не только произвести регулирование системы, но и отключить ее отдельные элементы, опорожнить системы через специальные спускные краны. Настройка вентиля на требуемую пропускную способность определяется высотой подъема шпинделя. Регулирование с помощью ручных балансировочных вентилей производится аналогично регулированию с помощью дроссельных шайб.

Автоматические балансировочные вентили применяются для поддержания постоянной разности давление между подающим и обратным трубопроводами системы, для обеспечения постоянного расхода теплоносителя или стабилизации его температуры. Вентили устанавливаются на стояках или горизонтальных ветвях системы отопления. При необходимости балансировочный вентиль комплектуется дополнительными устройствами, которые позволяют выполнять следующие дополнительные функции: отключение отдельных стояков или ветвей системы, измерение перепада давления и определение расхода теплоносителя, слив теплоносителя и заполнение системы, выпуск воздуха, предварительную настройку, регулирование с электрическим датчиком температуры, регулирование (контроль) перепада давлений. Регулирование автоматического балансировочного вентиля производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации с помощью регулировочного винта, который позволяет изменять проходное сечение клапана и соответственно расход теплоносителя.

Задание 5. С помощью пирометра определить температуру поверхности отопительных приборов, подводок (подающих и обратных) к отопительным приборам. Результаты занести в таблицу.

| Измеряемый параметр | Показатели прибора |  |
| --- | --- | --- |
|  | кабинет | коридор |
| Температура воздуха в отапливаемом помещении |  |  |
| Температура поверхности отопительных приборов |  |  |
| Температура поверхности подающих подводок к отопительным приборам |  |  |
| Температура поверхности обратных подводок к отопительным приборам |  |  |

Проанализировав результаты, в рабочей тетради записать вывод.

Задание 6. В соответствии с заданием варианта в рабочей тетради записать способы регулирования:

Вариант№1- 2-х трубной системы отопления.

Наибольшей разрегулировке подвергают двухтрубные системы отопления. Такие системы необходимо регулировать при температурах воды в системе, которые соответствуют средней наружной температуре отопительного периода, с поправками на температурный перепад в приборах, расположенных на разных этажах: для приборов верхних этажей — на 1,5—3°С выше нормального, для приборов нижних этажей — на 1о С ниже нормального.

В двухтрубных системах вследствие влияния напора перегреваются, как правило, приборы верхних этажей. Если в нижних этажах перегрева нет, то снижают теплоотдачу приборов верхних этажей, уменьшая проходное сечение кранов двойной регулировки. При отсутствии таких кранов перед приборами устанавливают дроссельные шайбы, определив диаметр из условия прохождения через них расчетного расхода воды и приняв потери напора в приборе равными 0,05 м, или уменьшают поверхность нагрева нагревательного прибора. При перегреве приборов в верхних этажах и недогреве в нижних следует с помощью кранов двойной регулировки уменьшить проходное сечение на верхних этажах и увеличить его на нижних. При отсутствии кранов на обратном трубопроводе в стояке между перегреваемыми и недогреваемыми этажами разрешается устанавливать дроссельную шайбу.

В двухтрубной системе с верхней разводкой и попутным движением воды, где длина всех циркуляционных колец примерно одинакова, разница в прогреве приборов может быть вызвана только дополнительным естественным давлением (напором), возникающим у приборов верхних этажей. Для этого при наладке прикрывают краны у приборов верхних этажей, при этом степень прикрытия кранов у приборов одного этажа должна быть одинаковой, так как все стояки находятся в равных условиях. После этого окончательно регулируют теплоотдачу приборов.

В системах с нижней разводкой и попутный движением воды дополнительное естественное давление, возникающее у приборов верхних этажей, мало влияет на работу нижележащих приборов ввиду большой длины циркуляционного кольца. Поэтому в таких системах возможны лишь незначительные неравномерности в прогреве отдельных приборов, которые легко устраняются регулированием.

Вариант №2- однотрубной системы отопления.

При перегреве приборов верхних этажей и недогреве нижних в однотрубных системах с замыкающими участками могут проводиться следующие мероприятия: устанавливают дроссельные шайбы перед приборами верхних этажей; уменьшают поверхность нагрева приборов; демонтируют замыкающие участки у приборов нижних этажей (1-го и 2-го) и при необходимости увеличивают диаметры подводок.

При равномерном недогреве отопительных приборов верхних 0 этажей и одновременном перегреве приборов нижних этажей уменьшают коэффициент смешения элеватора.

Расход воды в отопительных приборах однотрубной системы регулируют по перепаду температуры воды в приборах.

Если краны на стояках отсутствуют, то с помощью кранов на приборах можно одновременно перераспределять расходы воды как по отдельным стоякам, так и по отдельным приборам. Степень открывания кранов при регулировании увеличивается по мере удаления приборов от теплового ввода.

В системах с верхней разводкой, кроме того, степень открывания кранов в пределах стояка уменьшается с движением воды от верхнего этажа к нижнему, а в системах с нижней разводкой она одинакова.. Для однотрубных систем отопления значительно увеличивать расход воды в системе по сравнению с расчетным не рекомендуется, так как это может привести к поэтажной разрегулировке системы.

В вертикальных однотрубных системах с попутным движением воды все нагревательные приборы и стояки находятся в равных условиях, и регулирование таких систем не представляет затруднений.

Контрольные вопросы:

1.Порядок заполнения системы отопления при наличии регулятора давления « до себя».

2.Назвать способы регулирования теплоотдачи систем отопления.

3.Перечислить виды разрегулировки в системе отопления.

4.Назначение балансировочных вентилей и их виды.

5.Наладка системы отопления с помощью ручного балансировочного вентиля.

Список литературы:

#### Комков В.А., Рощина С. И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие для строительных техникумов. РИОР, 2007г.-244стр.

. Практическое занятие 23   Определение физического износа  вентиляция

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: рассмотреть основные типы вентиляции, классификацию систем вентиляции, разобрать составные части вентиляционных систем, вычертить устройства для очистки вентиляционных выбросов от пыли.

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционные карты, чертежные принадлежности, схемы.

ХОДРАБОТЫ:

Основные типы вентиляции

Технологические процессы многих производств сопровождаются выделением различных газов, паров и пыли, вредно действующих на организм человека (аммиак, углекислый газ, угарный газ, избыточная теплота).

Большинство этих выделяющихся веществ при систематическом и продолжительном воздействии на организм человека наносят вред, способствуя возникновению различных заболеваний, поэтому их объединяют общим названием — вредности или вредные вещества. Степень их воздействия на человека зависит от физико-химических свойств и содержания вредных веществ в единице объема воздуха в рабочей зоне производственного помещения.

Для снижения концентрации вредных веществ на предприятиях осуществляют следующие мероприятия: замену токсичных материалов менее токсичными; герметизацию оборудования, арматуры и трубопроводов, по которым транспортируются эти материалы; устройство местных отсосов над отверстиями или проемами, через которые могут поступать в помещение вредности; улавливание пыли в местах ее выделения или смачивание ее; устройство теп-ловой изоляции и придание ей ровной поверхности; окраску в светлые тона теплоотдающих поверхностей оборудования для уменьшения теплопередачи и излучения; и т. д.

Несмотря на принятые меры часть вредностей поступает в помещение, и вентиляция предназначена для того, чтобы снизить содержание вредных веществ

- воздухе рабочей зоны до такой концентрации, при которой они не вызывали бы заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего в течение всего рабочего дня. Такая концентрация вредных веществ называется предельно допустимой концентрацией (ПДК), ее величина для различных вредных веществ установленаСН245-71.

Классификация систем вентиляции

Системы вентиляции классифицируют по назначению, способу действия и принципу размещения приточных и вытяжных отверстий, а также по энергетическому признаку.

По назначению различают приточные системы  — для подачи свежего  воздуха  в  помещение,  вытяжные  —  для  удаления  из помещения  за1рязненного  воздуха,  приточно-вытяжные  —  для одновременной подачи свежего и удаления загрязненного воздуха По  способу  действия  и  принципу  размещения  приточных  и вытяжных отверстий приточные и вытяжные системы могут быть

местными, общеобменными и смешанными.

Схемы систем вентиляции: а — местной

приточной и вытяжной: 1 —зонты над местами выделения вредностей; 2— воздушные души; 3— вентилятор;

- —калорифер; б — общеобменной; в — смешанной: 1 — местная вытяжная; 2 — общеобменная приточная для всего помещения

При местной системе вентиляции вытяжные устройства в виде колпаков, зонтов и укрытий размещают непосредственно у мест выделения вредностей или подачу свежего воздуха осуществляют непосредственно в рабочую зону для достижения ПДК вредных веществ только в этой зоне.

По энергетическому признаку, или способу побуждения воздуха к движению, различают системы с естественным и механическим побуждением.

Составные части вентиляционных систем

Основными частями вентиляционных систем являются приточные и вытяжные камеры, фильтры, пылеуловители, калориферы, кондиционеры, воздухораспределители, воздухопроводы, фасонные части и регулирующие устройства.

Состав и количество входящих в систему основных частей зависят от назначения систем и способа побуждения воздуха к движению в системе.

Приточные и вытяжные камеры служат для размещения основного оборудования вентиляционных систем. Камеры бывают производительностью от 3,5 до 150 тыс. м3/ч, их собирают из стандартных секций заводского изготовления и применяют в качестве вентиляционных и отопительно-вентиляционных установок, а также для дежурного отопления. Они могут работать во всех трех режимах: прямоточном, рециркуляционном и комбинированном. Конструкция камер может быть левого и правого исполнения (обслуживание осуществляется с левой или правой стороны по ходу воздуха). Сборку камер производят из одних и тех же элементов. При отсутствии возможности использовать типовые приточные камеры можно изготовить ее на месте строительства. Как правило, приточные камеры, размещают у наружных стен в нижних этажах с учетом того, что радиус действия системы вентиляции (протяженность вентиляционной сети) не должен превышать 50 м. Помещения, обслуживаемые одной камерой, должны быть близки по характеру производства и параметрам воздушной среды. ,

Входные отверстия для забора наружною воздуха располагают

- зоне с наименьшим загрязнением воздуха производственными и вентиляционными выбросами на высоте не менее 2 м от поверхности земли.

Вытяжная камера снабжена очистным устройством и шахтой с зонтом для выброса загрязненного воздуха в атмосферу. Во избежание конденсации водяного пара, содержащегося в удаляемом воздухе, шахту утепляют, а' ,для уменьшения потерь теплоты через вытяжную систему в нерабочую смену снабжают утепленным обратным клапаном.

Фильтры делят по степени очистки воздуха на три типа: тонкой, средней, и грубой очистки, которые характеризуются конечным содержанием пыли в 1 м1 воздуха.

| Степень очистки | Тонкая | Средня | Грубая |
| --- | --- | --- | --- |
| Конечное содержание | 1—2 | 40—50 | 50 |
| пыли в воздухе, мг/м3 |  |  |  |

Тонкой очистке подвергается- наружный и рециркуляционный воздух в приточных системах, а средней и грубой — в вытяжных. Для тонкой очистки приточного воздуха применяют следующие фильтры: смоченные пористые (волокнистые и масляные), сухие пористые (волокнистые, сетчатые и губчатые).

Фильтры подразделяют по их эффективности на три класса в зависимости от размеров пылевых частиц.

| Класс | Размеры | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| фильтра | пылевых частиц, | очистки, % |
| 1 | До 1 | 99 |
| 2 | От 1 до 10 | 85 |
| 3 | От 10 до 50 | 60 |

Схемы вентиляционных камер: а — приточная камера; б — вытяжная камера; 1 — вентилятор. 2 — гибкая вставка; 3 — со-единительная секция; 4 — секция орошения; 5 — калориферная; 6— приемная; 7 — очистное устройство; 8 — зонт; 9 — обратный клапан; 10 — шахта; И — электродвигатель

Фильтры с кольцами Рашига собирают из отдельных ячеек, представляющих собой металлические квадратные обечайки, затянутые с обеих сторон металлическими сетками. Пространство между сетками заполнено кольцами Рашига, диаметр и длина которых одинаковы 8—12 мм. Ячейки с кольцами предварительно погружают в бак с веретенным или вазелиновым маслом, вынимают и дают стечь маслу в течение 2—3 суток при вертикальном положении, после чего их устанавливают в специальные каркасы для образования фильтрующих панелей требуемой по расчету площади. Загрязненные ячейки промывают горячем 10%-ном содовом растворе, а затем в горячей чистой воде. После просушки их снова покрывают маслом.

  - сухим пористым волокнистым фильтрам относят унифицированные ячейковые фильтры типа ФяР, ФаВ, ФяУ , а также воздушные фильтры типа ФРУ (фильтры рулонные унифицированные).

Пылеуловители применяют для очистки вентиляционных выбросов от пыли. При недостаточной эффективности одного пылеуловителя за ним последовательно ставят второй пылеуловитель или фильтр (двух-трехступенчатая очистка).

  - пылеуловителям относят осадочные камеры, лабиринтные камеры В.В. Батурина (сухого и мокрого типов), пенные пылеуловители Осадочные камеры являются простейшими устройствами для очистки воздуха от крупной пыли (более50. мкм) при небольших начальных ее концентрациях. В них осаждается пыль пол действием собственной массы при малой скорости движения воздуха (0,6м/с) ламинарном режиме.

Лабиринтные камеры В.В. Батурина более эффективны. Их рекомендуют устанавливать для предварительной очистки воздуха

    - электрических фильтрах при прохождении воздуха через электрическое поле содержащиеся в нем частицы пыли приобретают заряд и оседают на электродах. Пыль с электродов выпадает в бункер, откуда периодически удаляется.

Фильтры  И.  В.  Петрякова  (ФП)  применяют  для  очистки

вентиляционных выбросов, содержащих радиоактивные токсичные аэрозоли — туманы с капельками кислот, масел и солей. Очистку осуществляют в две ступени. В первой используют фильтрующий элемент насадочного типа из распущенного штапельного волокна — лавсана, уложенного между винипластовыми сетками, во, второй — рамочный фильтр

- фильтрующим материалом ФП.

При очистке воздуха от туманов количество уловленной жидкости не должно превышать 10—20 мг/м2 фильтрующей поверхности. Этот фильтр можно использовать для тонкой и сверхтонкой очистки приточного атмосферного воздуха от твердых сухих высокодиспёрсных аэрозольных частиц при особо высоких требованиях к чистоте воздуха по характеру технологического процесса, а также для бактериальной очистки

воздуха.

Устройство для очистки вентиляционных выбросов от пыли:

- — простая осадочная камера; б — лабиринтная камера В.В. Батурина:1 — запыленный воздух; 2 — обеспыленный воздух; в

— циклон: 1 — наружный цилиндр; 2 — конусная часть; 3 —

выходная труба; г — скруббер ВТИ с орошаемой решеткой: 1 — выходной патрубок; 2 — гребенка для распыления воды; 3, 6 — форсунки; 4 — цилиндр; 5 — патрубок;7 — коническая часть скруббера; 8 — клапан; д — пенный пылеуловитель (промыватель): 1 — патрубок для подачи воздуха; 2 — штуцер для подачи воды; 3 —водяная пленка; 4 — трубопровод для отвода шлама;5 — решетка

Циклоны мокрого типа(скрубберы) основаны на использовании инерционных сил при контакте частиц пыли с водой в конце, сепарации. Вода, стекая по стенкам, смывает осевшую пыль в коническую часть скруббера и дальше в шламоотстойник. Скрубберы отличаются от циклонов сухого типа такой же производительности значительно меньшим диаметром из-за отсутствия выбросного внутреннего цилиндра.

Пенные пылеуловители (промыватели) задерживают пыль при прохождении струек запыленного воздуха через водяную пленку. Их применяют для очистки воздуха от плохо смачиваемой пыли с начальной загрязненностью его выше 10 г/м3.

Воздухораспределители— устройства, устанавливаемые в конце участков приточной сети, конструкция которых подбирается в соответствии с массой подаваемого воздуха, уровнем установки относительно рабочей зоны, характером технологического процесса и расположением рабочих мест.

При этом важное значение имеют направление движения струй

воздуха	и	скорость	ее	затухания.	По	своему	назначению

воздухораспределители	можно	разделить	на	две	основные

группы:	для	общеобменной	вентиляции	и	для	местной

вентиляции. Воздухораспределители каждой из этих групп делят

на устройства для подачи воздуха в помещении и для вытяжки

воздуха из него

Калориферы служат для нагревания воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в системах воздушного отопления и в сушильных установках. Калориферы могут быть смонтированы из чугунных радиаторов из гладких стальных труб, из стальных оребренных пластинами или спиралью трубок диаметром 15 мм. Трубки могут быть овальными, а пластины волнообразными (гофрированными). По радиаторам, трубам и трубкам циркулирует горячая вода или пар нагревает их, отсюда название калориферов — водяные или паровые. В электрокалориферах в трубки вмонтированы электрические нагреватели. Пластины и спиральные оребрения калориферов выполняют из листовой стали толщиной 0,5 мм.

Трубки собирают в блок и помещают в металлический каркас. Воздух в калориферах нагревается в процессе контакта с

внешней нагретой поверхностью трубок и оребрения. Лучшими по теплотехническим показателям сейчас являются калориферы с овальными трубками и насаженными на них пластинами

волнообразной формы

(одноходовые и многоходовые)

Калориферы: а — из чугунных радиаторов: 1 — чугунные радиаторы; 2 —канал, подводящий в калорифер наружный воздух; 3 — каналы приточной вентиляции; б — из стальных оребренных пластинами трубок

Вентиляторы выпускают в следующем конструктивном исполнении с непосредственной насадкой колеса (ротора) вентилятора на вал электродвигателя;

- с соединением их с помощью эластичной муфты;

- с клиноременной передачей и постоянным передаточным отношением (отношение частоты вращения электродвигателя к частоте вращения вентилятора);

- с регулируемой бесступенчатой передачей (вариаторы, гидравлические и электрические муфты скольжения).

Конструктивные схемы вентиляторов: а —на одном валу с электродвигателем; б, в, г —с соединением на эластичной муфте; д, е, ж — с клиноременной передачей и постоянным передаточным отношением: 1 — вентилятор; 2 — электродвигатель; 3 — эластичная муфта; 4 — клиноременная передача

ВЫВОД:

Контрольные вопросы и задания к практическому занятию:

- Укажите мероприятия, проводимые для снижения концентрации вредных

веществ.

2.Укажите классификацию систем вентиляции по назначению, по способу

действия, по энергетическому признаку.

3.Опишите составные части вентиляционных систем.

4.Вычертите схемы вентиляции: местной проточно-вытяжной, общеобменной, смешанной.

5.Описать конструкции приточных и вытяжных камер.

6.Вычертить схему вентиляционных камер (вариант 1-10)

7.Вычертить и охарактеризовать схему пылеуловителей (вариант

11-20)

8.Вычертить схему устройств для очистки вентиляционных выбросов

(вариант 21-30).

9.Охарактеризовать устройство воздухораспределителей (вариант

16-20)

10.Вычертить схему и охарактеризовать устройство калориферов

(вариант1-15)

11.Вычертить и охарактеризовать конструктивные схемы вентиляторов.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комков,В.А.,Рощина,С.И.,Тимахова, Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: Учебник для средних профессионально- технических учебных заведений.- М.: ИНФРА-М, 2005. – 288с.

2. Нотенко, С.И., Ройтман,А.Г.,Сокова,Е.Я. и др. Техническая эксплуатация жилых зданий [Текст]: Учебник. для строит.вузов- М.: Высш. шк., 2000.-429с. ил.

3. Мешечек, В.В., Матвеев,Е.П. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. ЦМПИКС при МГСУ. М., 1999. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант (информационная система Госстроя России по нормативно- технической документации для строительства). –Информационный центр Госстроя РФ. 2008.-Электрон. опт. диск (CD-ROM

4. Бойко, М Д. Техническое обследование и ремонт зданий и сооружений. [Текст]: Справочное пособие./М Д. Бойко. – М.: Стройиздат, 1993. –207с.

5. Девятаева, Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий [Текст]: учебник для студентов ССУЗов/ Г.В. Девятаева . – М.: ИНФА-М, 2003. – 250с.

Нормы проектирования:

1. ВСН 53 – 86(р.). Правила оценки физического износа жилых зданий. Госгражданстрой. Прейскурантиздат. М., 1988. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант (информационная система Госстроя России по нормативно- технической документации для строительства). –Информационный центр Госстроя РФ. 2008.-Электрон. опт. диск (CD-ROM)

2. ВСН 57 – 88 (р.). Положение по техническому обследованию жилых зданий. Госкомархитектуры. М., 2001. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант (информационная система Госстроя России по нормативно- технической документации для строительства). –Информационный центр Госстроя РФ. 2008.-Электрон. опт. диск (CD-ROM)

3. ВСН 58 – 88 (р.) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант (информационная система Госстроя России по нормативно- технической документации для строительства). –Информационный центр Госстроя РФ. 2008.-Электрон. опт. диск (CD-ROM)

4. СНиП 3.01.04 – 87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант (информационная система Госстроя России по нормативно- технической документации для строительства). –Информационный центр Госстроя РФ. 2008.- Электрон. опт. диск (CD-ROM)

5. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Приказ Госстроя от 29.09.2003 № 170 . [Электронный ресурс]: СтройКонсультант (информационная система Госстроя России по нормативно- технической документации для строительства). –Информационный центр Госстроя РФ. 2008.- Электрон. опт. диск (CD-ROM)